## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10JMN62AA001 ----- Арматура запорная на линии рециркуляции насоса 10JMN61AP001 / Shutoff valve in pump 10JMN61AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN61AP001 / RECIRC JMN61AP001 | 10UKA 10UKA13R024 1656.05 1745.78 7.05 | Электропривод / Motor drive МоА 160-40 52021.3812S - | 1.1 8.4 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N 2 II САЭ ПДГУ | C САПМ - | 10JMN62EE002 10JMN62EE001 10JMN61EE001 | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | Электроснабже ние должно быть независимым от каналов СБ. Управление должно осуществляться на отдельной панели | 1,2,4 10JMN
11JMN10AA001 ----- Арматура запорная перед спринклерным т/о 11JMN10AC001 / Shutoff valve upstream of sprinkler heat exchanger 11JMN10AC001 ----- ПЕРЕД JMN10AC001 / U/s JMN10AC001 | 10UKA 10UKA04R006 1617.18 1758.03 -2.54 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-07 48DC 14,1/22,5 Т3 - | 1.7 81 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00CA110 11JMN10EE001 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11JMN11AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | 10UKA 10UKA04R006 1619.3 1769.5 0.61 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00DA110 11LEF00BA110 10FAL20EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11JMN11AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | 10UKA 10UKA04R006 1620.28 1769.5 0.75 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00DA110 11LEF00BA110 10FAL20EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11JMN11AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб воды из канала 1 / Shutoff valve in train 1 water sampling line ----- ОТБОР ПРОБ / SAMPLING | 10UKA 10UKA04R006 1611.01 1757.24 -4.18 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-07.1-11.C - | 0.04 23 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A - - | 11LEF00BA110 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11JMN12AA001 ----- Арматура запорная перед бассейном выдержки / Shutoff valve upstream of fuel pool ----- ПЕРЕД БВ / U/s FP | 10UJA 10UJA10R001 1616.06 1747.33 3.46 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-17 48DC 14,1/22,5 T3 - | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 2НЗ / 2NP 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CA110 11JMN10EE001 10FAL20EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JMN
11JMN12AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 11JMN12AA001 / Shutoff valve in 11JMN12AA001 bypass line ----- БАЙПАС JMN12AA001 / BYPASS JMN12AA001 | 10UJA 10UJA13R001 1619.98 1745.94 4.76 | Электропривод / Motor drive AUMA SAI 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10-6G-9G- DUO-SH-148-G- IP68-DS-KX-G TPA00R0AE-000- 000 - | 0.48 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00BG110 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JMN
11JMN12AA003 ----- Арматура запорная в систему JNG10 / Shutoff valve to system JNG10 ----- В СИСТЕМУ JNG10 / To SYST JNG10 | 10UJA 10UJA10R001 1621.07 1749.95 3.46 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-17 48DC 14,1/22,5 T3 - | 1.7 26.5 AC 380 | + Закуплено | 2НЗ / 2NP 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + |  | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JMN
11JMN12AA004 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | 10UKA 10UKA04R006 1623.08 1769.5 0.61 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00DA110 11LEF00BA110 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11LEF00DA110 11LEF00BA110 10FAL20EB002 10FAL20EB001
11JMN13AA001 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 11JMN11AP001 / Shutoff valve in pump 11JMN11AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN11AP001 / RECIRC JMN11AP001 | 10UKA 10UKA04R006 1606.87 1747.88 -1.25 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-15 48DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.18 58 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00CA120 11JMN13EE002 11JMN13EE001 11JMN11EH001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11JMN14AA001 ----- Арматура запорная на подаче воды к спринклерным форсункам / Shutoff valve in water supply line to sprinkler sprayers ----- К ФОРСУНКАМ / To SPRAYERS | 10UKA 10UKA04R006 1605.59 1746.91 0.86 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 14,1/22,5 T3 - | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 2НЗЛ / 2NPL 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CA110 11JMN14EE002 11JMN14EE001 11JMN11EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JMN
11JMN20AA001 ----- Арматура запорная на всасе водоструйного насоса 11JMN20BN001 / Shutoff valve at water jet pump 11JMN20BN001 suction ----- ВСАС JMN20BN001 / SUCT JMN20BN001 | 10UKA 10UKA04R006 1605.35 1757.75 -0.81 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-07.5-11.С - | 0.06 24 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB120 11JMN22EE002 11JMN20EE003 11JMN20EE002 11JMN20EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
11LEF00CB120 11JMN22EE002 11JMN22EE001 11JMN20EE003
12JMN30AA001 ----- Арматура запорная перед спринклерным т/о 12JMN30AC001 / Shutoff valve upstream of sprinkler heat exchanger 12JMN30AC001 ----- ПЕРЕД JMN30AC001 / U/s JMN30AC001 | 10UKA 10UKA04R022 1642.82 1758.03 -2.54 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-07 48DC 14,1/22,5 Т3 - | 1.7 81 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00CA110 12JMN30EE001 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN31AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | 10UKA 10UKA04R022 1640.7 1769.5 0.61 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00DA110 12LEF00BA110 10FAL20EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN31AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи на очистку воды бассейна выдержки / Shutoff valve in line for water supply to clean FP ----- ОЧИСТКА БВ / FP CLEANING | 10UKA 10UKA04R022 1639.72 1769.5 0.75 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00DA110 12LEF00BA110 10FAL20EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN31AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб воды из канала 2 / Shutoff valve in train 2 water sampling line ----- ОТБОР ПРОБ / SAMPLING | 10UKA 10UKA04R022 1649.02 1757.24 -4.18 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-07.1-11.C - | 0.04 23 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00BA110 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12LEF00CA110 12JMN30EE001 10FAL20EB002
12JMN32AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 12JMN32AA001 / Shutoff valve in 12JMN32AA001 bypass line ----- БАЙПАС JMN32AA001 / BYPASS JMN32AA001 | 10UJA 10UJA13R002 1640.02 1745.94 4.76 | Электропривод / Motor drive Э/О - | 0.75 25 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00BG110 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN32AA004 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | 10UKA 10UKA04R022 1637.9 1769.5 0.75 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00DA110 12LEF00BA110 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN32AA005 ----- Арматура запорная на линии возврата воды бассейна выдержки после очистки / Shutoff valve in FP water return line after cleaning ----- ВОЗВРАТ ВОДЫ БВ / FP WAT RETURN | 10UKA 10UKA04R022 1636.9 1769.5 0.61 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00DA110 12LEF00BA110 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12JMN33AA001 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 12JMN31AP001 / Shutoff valve in pump 12JMN31AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК JMN31AP001 / RECIRC JMN31AP001 | 10UKA 10UKA04R022 1653.13 1747.88 -1.25 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-15 48DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.18 58 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00CA120 12JMN33EE002 12JMN33EE001 12JMN31EH001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12LEF00CA110 12JMN34EE002 12JMN34EE001 12JMN31EE001
12JMN40AA001 ----- Арматура запорная на всасе водоструйного насоса 12JMN40BN001 / Shutoff valve at water jet pump 12JMN40BN001 suction ----- ВСАС JMN40BN001 / SUCT JMN40BN001 | 10UKA 10UKA04R022 1654.65 1757.75 -0.81 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-07.5-11.С - | 0.06 24 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ - | A СРВПЭ + | 12LEF00CB120 12JMN42EE002 12JMN40EE003 12JMN40EE002 12JMN40EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JMN
12LEF00CB120 12JMN42EE002 12JMN42EE001 12JMN40EE003