## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
11JNB10CP010XH01 | ПЛОТН ВК JNB10AC001/ TIGHT UC JNB10AC001 | 1.96 | MPag | - | - | БПУ-РО | YP03
11JNB10CP011XH01 | ПЛОТН НК JNB10AC001/ TIGHT LC JNB10AC001 | 1.96 | MPag | - | - | БПУ-РО | YP03
11JNB11CP001AXH52 | P ВСАС JNB11AP001/ P JNB11AP001 SUCT | 0.07 | MPag | 11JNB11EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CP001AXH54 | P ВСАС JNB11AP001/ P JNB11AP001 SUCT | 0.05 | MPag | 11JNB11EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CP001BXH52 | P ВСАС JNB11AP001/ P JNB11AP001 SUCT | 0.07 | MPag | 11JNB11EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CP001BXH54 | P ВСАС JNB11AP001/ P JNB11AP001 SUCT | 0.05 | MPag | 11JNB11EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001AXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT001AXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 11JNB11EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001AXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001AXH07 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 80 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001AXH55 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 60 | C | 11LEF00BC160 | - | - | YP02
11JNB11CT001BXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT001BXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 11JNB11EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001BXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001BXH07 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 80 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001BXH55 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 60 | C | 11LEF00BC160 | - | - | YP02
11JNB11CT001CXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT001CXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 11JNB11EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001CXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001CXH07 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 80 | C | 11LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11CT001CXH55 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 60 | C | 11LEF00BC160 | - | - | YP02
11JNB11CT012AXH01 | T ФАЗЫ I/ T PMP BRG CPL SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT012BXH01 | T ФАЗЫ I/ T PMP BRG CPL SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT013AXH01 | T ФАЗЫ II/ T MTP BRG PMP SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT013BXH01 | T ФАЗЫ II/ T MTP BRG PMP SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT014AXH01 | T ФАЗЫ III/ T MTP BRG SH SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB11CT014BXH01 | T ФАЗЫ III/ T MTP BRG SH SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JNB12CF001AXH06 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE002
11JNB12CF001AXH56 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 11JNB11EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB12CF001AXH58 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 20 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE001
11JNB12CF001BXH06 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE002
11JNB12CF001BXH56 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 11JNB11EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB12CF001BXH58 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 20 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE001
11JNB12CF001CXH06 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE002
11JNB12CF001CXH56 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 11JNB11EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB12CF001CXH58 | F JNB11AP001/ F JNB11AP001 DSCH | 20 | m^3/h | 11LEF00BC150 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JNB11EE001
12JNB31CP001AXH52 | P ВСАС JNB31AP001/ P JNB31AP001 SUCT | 0.07 | MPag | 12JNB31EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CP001AXH54 | P ВСАС JNB31AP001/ P JNB31AP001 SUCT | 0.05 | MPag | 12JNB31EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CP001BXH52 | P ВСАС JNB31AP001/ P JNB31AP001 SUCT | 0.07 | MPag | 12JNB31EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CP001BXH54 | P ВСАС JNB31AP001/ P JNB31AP001 SUCT | 0.05 | MPag | 12JNB31EY001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001AXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001AXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 12JNB31EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001AXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 12LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001AXH07 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 80 | C | 12LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001BXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001BXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 12JNB31EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001BXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 12LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001BXH07 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 80 | C | 12LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001CXH01 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 70 | C | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001CXH03 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 130 | C | 12JNB31EY001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT001CXH05 | T ВОДЫ ЗА Т/О/ WAT T d/s H/E | 75 | C | 12LEF00BC160 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JNB31CT012AXH01 | T ФАЗЫ I/ T PMP BRG CPL SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CT012BXH01 | T ФАЗЫ I/ T PMP BRG CPL SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CT013AXH01 | T ФАЗЫ II/ T MTP BRG PMP SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CT013BXH01 | T ФАЗЫ II/ T MTP BRG PMP SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CT014AXH01 | T ФАЗЫ III/ T MTP BRG SH SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB31CT014BXH01 | T ФАЗЫ III/ T MTP BRG SH SIDE | 155 | C |  | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JNB32CF001AXH06 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 12LEF00BC150 | - | - | YP02
12JNB31EE002
12JNB32CF001AXH56 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 12JNB31EY001 | - | - | YP02
12JNB32CF001AXH58 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 20 | m^3/h | 12LEF00BC150 | - | - | YP02
12JNB31EE001
12JNB32CF001BXH06 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 12LEF00BC150 | - | - | YP02
12JNB31EE002
12JNB32CF001BXH56 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 12JNB31EY001 | - | - | YP02
12JNB32CF001BXH58 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 20 | m^3/h | 12LEF00BC150 | - | - | YP02
12JNB31EE001
12JNB32CF001CXH06 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 60 | m^3/h | 12LEF00BC150 | - | - | YP02
12JNB31EE002
12JNB32CF001CXH56 | F JNB31AP001/ F JNB31AP001 DSCH | 15 | m^3/h | 12JNB31EY001 | - | - | YP02
12LEF00BC150