## CommonList
Технологическое задание. Регулирующая арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабже ния | Диагностика | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U, В |  | Питание от АДГУ | Код регулятора
11JNB12AA201 ----- Арматура регулирующая на напоре насоса аварийного расхолаживания / Control valve at discharge side of emergency cooldown pump ----- НАПОР JNB11AP001 / DSCH JNB11AP001 | 10UKA 10UKA13R006 1597.57 1746.64 6.94 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 - Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + 11JNB12DT0 02 | 11JNB10EE010, 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB13AA201 ----- Арматура регулирующая на возврате конденсата пара в ПГ1 / Control valve in steam condensate return line to SG1 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ1 / COND RETURN to SG1 | 10UKA 10UKA13R006 1606.01 1748.26 7.3 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 10JNB10-1 Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + 11JNB13DT0 01, 11JNB13DP0 02, 11JNB13DP0 01 | -, 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB21AA201 ----- Арматура регулирующая на возврате конденсата пара в ПГ2 / Control valve in steam condensate return line to SG2 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ2 / COND RETURN to SG2 | 10UKA 10UKA13R006 1606 1748.98 7.3 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 10JNB10-2 Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + 11JNB21DP0 02, 11JNB21DT0 01, 11JNB21DP0 01 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB32AA201 ----- Арматура регулирующая на напоре насоса аварийного расхолаживания / Control valve at discharge side of emergency cooldown pump ----- НАПОР JNB31AP001 / DSCH JNB31AP001 | 10UKA 10UKA13R024 1662.43 1746.67 6.94 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 - Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + 12JNB32DT0 02 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB33AA201 ----- Арматура регулирующая на возврате конденсата пара в ПГ3 / Control valve in steam condensate return line to SG3 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ3 / COND RETURN to SG3 | 10UKA 10UKA13R024 1653.96 1748.3 7.3 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 10JNB10-3 Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + 12JNB33DP0 02, 12JNB33DP0 01, 12JNB33DT0 01 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB41AA201 ----- Арматура регулирующая на возврате конденсата пара в ПГ4 / Control valve in steam condensate return line to SG4 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ4 / COND RETURN to SG4 | 10UKA 10UKA13R024 1653.97 1749.01 7.3 | Электропривод / Motor drive RES-rMT06-F10-A- 380/50/3-20-7,25- EN1-WD2 10JNB10-4 Периодически | 0.37 22 AC 380 | - Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + 12JNB41DT0 01, 12JNB41DP0 02, 12JNB41DP0 01 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10