## CommonList
Технологическое задание. Регуляторы
Идентификатор | Исполнительный механизм | Технологический параметр |  | Классификация по ОПБ 88/97 | Значение параметра | Многорежимность (коды алгоритмов) | Вид и место управления |  |  |  | Примечание | Уровни ГЭЗ
Наименование параметра |  | Основной | Корректирующий | Канал СБ | Единица измерения |  | Уставкой регулирования |  | Режимами регулирования
Краткое наименование |  |  |  | Категория функции | Норма точности стат / динам |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ |  | Код системы
11JNB12DT002 ----- Регулятор САР 1 поддержания температуры 60…70 °C / ECS 1 controller for maintaining temperature 60- 70 °C ----- Регулятор САР 1 поддержания температуры 60…70 °C / MAINTAIN T 60- 70 С | 11JNB12AA201 | 11JNB11CT001B, 11JNB11CT001A, 11JNB11CT001C |  | 2З / P 1 A | 70 C 3 / 5 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО |  | 2,3 10JNB10
11JNB13DP001 ----- Регулятор САР 1 поддержания давления 6.7 МПа / ECS 1 controller for maintaining pressure 6.7 MPa ----- Регулятор САР 1 поддержания давления 6.7 МПа / MAINTAIN 6.7 SG1 | 11JNB13AA201 | 11LBA10CP801B, 11LBA10CP801A, 11LBA10CP801C |  | 2З / P 1 A | 6.7 MPag 0.1 / 0.2 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 11LBA10CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
11JNB13DP002 ----- Регулятор САР 1 поддержания текущего давления в ПГ / ECS 1 controller for maintaining current pressure in SG ----- Регулятор САР 1 поддержания текущего давления в ПГ / MAINTAIN CUR P SG1 | 11JNB13AA201 |  | 11LBA10CP801C, 11LBA10CP801A, 11LBA10CP801B | 2З / P 1 A | MPag 0.1 / 0.2 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 11LBA10CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
11JNB13DT001 ----- Регулятор САР 1 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / ECS 1 controller for maintaining cooldown rate 15/30/60 °C/h ----- Регулятор САР 1 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / COOL 15-30-60C/h SG1 | 11JNB13AA201 |  |  | 2З / P 1 A | 60 C/h 2 / 4 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 11LBA10CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
11JNB21DP001 ----- Регулятор САР 2 поддержания давления 6.7 МПа / ECS 2 controller for maintaining pressure 6.7 MPa ----- Регулятор САР 2 поддержания давления 6.7 МПа / MAINTAIN 6.7 SG2 | 11JNB21AA201 | 11LBA20CP801A, 11LBA20CP801B, 11LBA20CP801C |  | 2З / P 1 A | 6.7 MPag 0.1 / 0.2 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 11LBA20CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
11JNB21DT001 ----- Регулятор САР 2 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / ECS 2 controller for maintaining cooldown rate 15/30/60 °C/h ----- Регулятор САР 2 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / COOL 15-30-60C/h SG2 | 11JNB21AA201 |  |  | 2З / P 1 A | 60 C/h 2 / 4 | 11LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 11LBA20CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
12JNB32DT002 ----- Регулятор САР 3 поддержания температуры 60…70 °C / ECS 3 controller for maintaining temperature 60- 70 °C ----- Регулятор САР 3 поддержания температуры 60…70 °C / MAINTAIN T 60- 70 С | 12JNB32AA201 | 12JNB31CT001B, 12JNB31CT001A, 12JNB31CT001C |  | 2З / P 2 A | 70 C 3 / 5 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО |  | 2,3 10JNB10
12JNB33DP001 ----- Регулятор САР 3 поддержания давления 6.7 МПа / ECS 3 controller for maintaining pressure 6.7 MPa ----- Регулятор САР 3 поддержания давления 6.7 МПа / MAINTAIN 6.7 SG3 | 12JNB33AA201 | 12LBA30CP801C, 12LBA30CP801A, 12LBA30CP801B |  | 2З / P 2 A | 6.7 MPag 0.1 / 0.2 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 12LBA30CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
12JNB33DP002 ----- Регулятор САР 3 поддержания текущего давления в ПГ / ECS 3 controller for maintaining current pressure in SG ----- Регулятор САР 3 поддержания текущего давления в ПГ / MAINTAIN CUR P SG3 | 12JNB33AA201 | 12LBA30CP801C, 12LBA30CP801A, 12LBA30CP801B |  | 2З / P 2 A | MPag 0.1 / 0.2 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 12LBA30CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
12JNB41DP001 ----- Регулятор САР 4 поддержания давления 6.7 МПа / ECS 4 controller for maintaining pressure 6.7 MPa ----- Регулятор САР 4 поддержания давления 6.7 МПа / MAINTAIN 6.7 SG4 | 12JNB41AA201 | 12LBA40CP801A, 12LBA40CP801C, 12LBA40CP801B |  | 2З / P 2 A | 6.7 MPag 0.1 / 0.2 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 12LBA40CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
12JNB41DP002 ----- Регулятор САР 4 поддержания текущего давления в ПГ / ECS 4 controller for maintaining current pressure in SG ----- Регулятор САР 4 поддержания текущего давления в ПГ / MAINTAIN CUR P SG4 | 12JNB41AA201 | 12LBA40CP801B, 12LBA40CP801C, 12LBA40CP801A |  | 2З / P 2 A | MPag 0.1 / 0.2 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 12LBA40CP801A,B, C | 2,3 10JNB10
12JNB41DT001 ----- Регулятор САР 4 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / ECS 4 controller for maintaining cooldown rate 15/30/60 °C/h ----- Регулятор САР 4 поддержания скорости расхолаживания 15/30/60/90 °C/ч / COOL 15-30-60C/h SG4 | 12JNB41AA201 |  |  | 2З / P 2 A | 60 C/h 2 / 4 | 12LEF00BC160 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО | Параметр формируется из 12LBA40CP801A,B, C | 2,3 10JNB10