## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10JND11AA001 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND11AA602 / Shutoff valve in 11JND11AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND11AA602 / BYPASS JND11AA602 | 10UJA 10UJA18R010 1617.29 1745.31 9.6 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND13-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND11AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND11AA602 / Shutoff valve in 11JND11AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND11AA602 / BYPASS JND11AA602 | 10UJA 10UJA18R010 1617.69 1745.31 9.62 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND13-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND11AA003 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND11AA603 / Shutoff valve in 11JND11AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND11AA603 / BYPASS JND11AA603 | 10UJA 10UJA18R010 1617.29 1745.31 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND14-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND11AA004 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND11AA603 / Shutoff valve in 11JND11AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND11AA603 / BYPASS JND11AA603 | 10UJA 10UJA18R010 1617.69 1745.31 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND14-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND21AA001 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND21AA602 / Shutoff valve in 11JND21AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND21AA602 / BYPASS JND21AA602 | 10UJA 10UJA18R010 1616.27 1746.49 9.6 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND15-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND21AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND21AA602 / Shutoff valve in 11JND21AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND21AA602 / BYPASS JND21AA602 | 10UJA 10UJA18R010 1617.08 1746.49 9.62 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND15-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND21AA003 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND21AA603 / Shutoff valve in 11JND21AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND21AA603 / BYPASS JND21AA603 | 10UJA 10UJA18R010 1616.66 1746.69 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND16-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND21AA004 ----- Арматура запорная на байпасе 11JND21AA603 / Shutoff valve in 11JND21AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND21AA603 / BYPASS JND21AA603 | 10UJA 10UJA18R010 1617.06 1746.69 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND16-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND31AA001 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND31AA602 / Shutoff valve in 12JND31AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND31AA602 / BYPASS JND31AA602 | 10UJA 10UJA18R003 1643.72 1746.49 9.6 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND23-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND31AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND31AA602 / Shutoff valve in 12JND31AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND31AA602 / BYPASS JND31AA602 | 10UJA 10UJA18R003 1642.92 1746.49 9.62 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND23-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND31AA003 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND31AA603 / Shutoff valve in 12JND31AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND31AA603 / BYPASS JND31AA603 | 10UJA 10UJA18R003 1643.34 1746.69 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND24-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND31AA004 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND31AA603 / Shutoff valve in 12JND31AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND31AA603 / BYPASS JND31AA603 | 10UJA 10UJA18R003 1642.94 1746.69 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND24-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND41AA001 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND41AA602 / Shutoff valve in 12JND41AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND41AA602 / BYPASS JND41AA602 | 10UJA 10UJA18R003 1642.71 1745.31 9.6 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND25-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND41AA002 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND41AA602 / Shutoff valve in 12JND41AA602 bypass line ----- БАЙПАС JND41AA602 / BYPASS JND41AA602 | 10UJA 10UJA18R003 1642.31 1745.31 9.62 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND25-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND41AA003 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND41AA603 / Shutoff valve in 12JND41AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND41AA603 / BYPASS JND41AA603 | 10UJA 10UJA18R003 1642.71 1745.31 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND26-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
10JND41AA004 ----- Арматура запорная на байпасе 12JND41AA603 / Shutoff valve in 12JND41AA603 bypass line ----- БАЙПАС JND41AA603 / BYPASS JND41AA603 | 10UJA 10UJA18R003 1642.31 1745.31 10.67 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 11,8/17,1 Т3 10JND26-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JND
11JND11AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 11JND10AP001 / Shutoff valve in pump 11JND10AP001 head line ----- НАПОР JND10AP001 / HEAD JND10AP001 | 10UJA 10UJA18R010 1615.97 1745.98 9.34 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND11-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND14EE002 11JND14EE001 11JND11EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11JND11AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в ГЦК / Shutoff valve in water supply line to RCC ----- В ГЦК / To RCC | 10UJA 10UJA18R007 1626.37 1727.51 12.68 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND11-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND11EE002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11JND12AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в компенсатор давления 10JEF10BB001 / Shutoff valve in water supply line to pressurizer 10JEF10BB001 ----- В JEF10BB001 / To JEF10BB001 | 10UJA 10UJA18R007 1626.08 1726.59 12.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 10JND11-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND11EE003 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND11EE003
11JND14AA001 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек в систему KTA / Shutoff valve in pump 11JND10AP001 head line ----- ПРОТЕЧ В KTA / HEAD JND10AP001 | 10UJA 10UJA18R010 1616.43 1745.58 8.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 14,1/22,5 Т3 10JND11-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND14EE002 11JND14EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JND
11JND21AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 11JND20AP001 / Shutoff valve in pump 11JND20AP001 head line ----- НАПОР JND20AP001 / HEAD JND20AP001 | 10UJA 10UJA18R010 1615.97 1746.76 9.34 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND11-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND24EE002 11JND24EE001 11JND21EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11JND21AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в ГЦК / Shutoff valve in water supply line to RCC ----- В ГЦК / To RCC | 10UJA 10UJA18R010 1620.68 1739.3 12.68 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND11-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11JND21EE002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11JND22AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в компенсатор давления 10JEF10BB001 / Shutoff valve in water supply line to pressurizer 10JEF10BB001 ----- В JEF10BB001 / To JEF10BB001 | 10UJA 10UJA18R010 1619.76 1738.93 12.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND11-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND21EE003 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND21EE003
11JND24AA001 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек в систему KTA / Shutoff valve in pump 11JND20AP001 head line ----- ПРОТЕЧ В KTA / HEAD JND20AP001 | 10UJA 10UJA18R010 1616.43 1746.36 8.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 14,1/22,5 Т3 10JND11-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | A СРВПЭ + | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND24EE002 11JND24EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JND
12JND31AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 12JND30AP001 / Shutoff valve in pump 12JND30AP001 head line ----- НАПОР JND30AP001 / HEAD JND30AP001 | 10UJA 10UJA18R003 1644.03 1746.76 9.34 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND34EE002 12JND34EE001 12JND31EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12JND31AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в ГЦК / Shutoff valve in water supply line to RCC ----- В ГЦК / To RCC | 10UJA 10UJA18R003 1638.77 1745.42 12.68 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND31EE002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12JND32AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в компенсатор давления 10JEF10BB001 / Shutoff valve in water supply line to pressurizer 10JEF10BB001 ----- В JEF10BB001 / To JEF10BB001 | 10UJA 10UJA18R003 1639.7 1745.07 12.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-1 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND31EE003 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND31EE003
12JND34AA001 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек в систему KTA / Shutoff valve in pump 12JND30AP001 head line ----- ПРОТЕЧ В KTA / HEAD JND30AP001 | 10UJA 10UJA18R003 1643.57 1746.36 8.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-11 48DC 14,1/22,5 Т3 10JND12-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | A СРВПЭ - | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND34EE002 12JND34EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JND
12JND41AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 12JND40AP001 / Shutoff valve in pump 12JND40AP001 head line ----- НАПОР JND40AP001 / HEAD JND40AP001 | 10UJA 10UJA18R003 1644.03 1745.98 9.34 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND44EE002 12JND44EE001 12JND41EE001 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12JND41AA002 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в ГЦК / Shutoff valve in water supply line to RCC ----- В ГЦК / To RCC | 10UJA 10UJA18R005 1639.32 1728.7 12.68 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12JND41EE002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12JND42AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи воды в компенсатор давления 10JEF10BB001 / Shutoff valve in water supply line to pressurizer 10JEF10BB001 ----- В JEF10BB001 / To JEF10BB001 | 10UJA 10UJA18R005 1640.24 1729.07 12.61 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-03 48DC 14,1/22,5 10JND12-2 | 1.7 9 AC 380 | + Закуплено | 2- 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND41EE003 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND
12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND41EE003
12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND40EH001 10KWC30EB001