## CommonList
Технологическое задание. Механизмы
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Тип электродвигателя | Pном. кВт | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Статус заказа | Pпотр. кВт | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование механизма |  | Код линии резервирования | Род тока | Группа электро снабжения | Защита от перегрузки | [6 empty] | Код системы
Краткое наименование |  | Режим работы | U. В | Питание от АДГУ | Диагностика | [6 empty] | Кол-во раб./рез./рем.
11JND10AP001 ----- Электронасосный агрегат аварийного ввода бора / Emergency boron injection electric pump set ----- НАСОС АВАР ВВОД БОРА / EM BOR INJECT PMP | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | - Закуплено 10JND11-1 Периодически | 160 - AC 380 | 2ЗЛ 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + - | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND11EE003 11JND11EE002 11JND11EE001 11JND10EZ001 11JND10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND 1/1/0
11JND20AP001 ----- Электронасосный агрегат аварийного ввода бора / Emergency boron injection electric pump set ----- НАСОС АВАР ВВОД БОРА / EM BOR INJECT PMP | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | - Закуплено 10JND11-2 Периодически | 160 - AC 380 | 2ЗЛ 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ + - | 11LEF00CD120 11LEF00AA190 11JND21EE003 11JND21EE002 11JND21EE001 11JND20EZ001 11JND20EH001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND 1/1/0
12JND30AP001 ----- Электронасосный агрегат аварийного ввода бора / Emergency boron injection electric pump set ----- НАСОС АВАР ВВОД БОРА / EM BOR INJECT PMP | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | - Закуплено 10JND12-1 Периодически | 160 - AC 380 | 2ЗЛ 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ + - | 12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND31EE003 12JND31EE002 12JND31EE001 12JND30EZ001 12JND30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JND 1/1/0
12LEF00CD120 12LEF00AA190 12JND41EE003 12JND41EE002 12JND41EE001 12JND40EZ001 12JND40EH001