## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10JND11CP001 ----- Давление между обратными клапанами 11JND11AA602 и 11JND11AA603 / Pressure between check valves 11JND11AA602 and 11JND11AA603 ----- P МЕЖДУ ОК / P b/w Ch/V | MPag | 10UJA 10UJA18R010 1617.7 1746.7 9.96 | 0 16 17.64 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 17.64 MPag 350 C | 2Н / 2N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND11CT001 ----- Температура поверхности тр-да системы JND перед патрубком ГЦТ в хол нитке №1 / Temperature of system JND pipeline surface upstream of MCP nozzle in cold leg 1 ----- Т САКОР JND №1 / T ARLMS JND 1 | C | 10UJA 10UJA18R007 1624.57 1728.64 13.55 | 0 300 400 | Металл / Metal 0 MPag 400 C | 4 - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND21CP001 ----- Давление между обратными клапанами 11JND21AA602 и 11JND21AA603 / Pressure between check valves 11JND21AA602 and 11JND21AA603 ----- P МЕЖДУ ОК / P b/w Ch/V | MPag | 10UJA 10UJA18R010 1617.4 1746.7 9.96 | 0 16 17.64 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 17.64 MPag 350 C | 2Н / 2N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND31CP001 ----- Давление между обратными клапанами 12JND31AA602 и 12JND31AA603 / Pressure between check valves 12JND31AA602 and 12JND31AA603 ----- P МЕЖДУ ОК / P b/w Ch/V | MPag | 10UJA 10UJA18R003 1642.6 1746.7 9.96 | 0 16 17.64 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 17.64 MPag 350 C | 2Н / 2N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND31CT001 ----- Температура поверхности тр-да системы JND перед патрубком ГЦТ в хол нитке №3 / Temperature of system JND pipeline surface upstream of MCP nozzle in cold leg 3 ----- Т САКОР JND №3 / T ARLMS JND 3 | C | 10UJA 10UJA18R003 1635.43 1739.36 13.55 | 0 300 400 | Металл / Metal 0 MPag 400 C | 4 - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND41CT001 ----- Температура поверхности тр-да системы JND перед патрубком ГЦТ в хол нитке №4 / Temperature of system JND pipeline surface upstream of MCP nozzle in cold leg 4 ----- Т САКОР JND №4 / T ARLMS JND 4 | C | 10UJA 10UJA18R005 1638.5 1728.08 13.55 | 0 300 400 | Металл / Metal 0 MPag 400 C | 4 - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JND50CT001 ----- Температура поверхности трубопровода системы JND перед патрубком КД / Temperature of system JND pipeline surface upstream of PRZ nozzle ----- Т САКОР JND КД / T ARLMS JND PRZ | C | 10UJA 10UJA24R004 1645.63 1732.11 31.04 | 0 300 400 | Металл / Metal 0 MPag 400 C | 4 - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CP001B ----- Давление на всасе насоса 11JND10AP001 / Pressure at suction side of pump 11JND10AP001 ----- P ВСАС JND10AP001 / P JND10AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1602.48 1759.12 -4.36 | -0.1 0.9 2.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2.1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.015 | - YP03 | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 1
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CP002 ----- Давление масла в смазочной системе привода насоса 11JND10AP001 / Oil pressure in pump 11JND10AP001 drive lubrication system ----- P МАСЛА СИСТ НАС / P OIL SYST PMP | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 0.2 0.4 1 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 0.8 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 0.9 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.2 | - YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.1 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT001B ----- Температура масла в картере привода насоса 11JND10AP001 / Oil temperature in pump 11JND10AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT001C ----- Температура масла в картере привода насоса 11JND10AP001 / Oil temperature in pump 11JND10AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT002B ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT002C ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT004B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND10AP001 / Temperature of pump 11JND10AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT004C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND10AP001 / Temperature of pump 11JND10AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT005B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND10AP001 / Temperature of pump 11JND10AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT005C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND10AP001 / Temperature of pump 11JND10AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT006B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT006C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT007B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT007C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT008B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT008C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND10CT009 ----- Температура железа статора / Temperature of stator iron ----- Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР / T IRON ST | C | 10UKA 10UKA04R006 1602.75 1761.78 -4.46 | 5 70 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND10AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND10EZ001 YP02
11JND11CF001B ----- Расход насоса 11JND10AP001 / Flowrate of pump 11JND10AP001 ----- F JND10AP001 / F JND10AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1604.7 1752.3 -0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 14.3 | 11JND10EH001 YP02 | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 1
11JND11CF051 ----- Расход насоса 11JND10AP001 / Flowrate of pump 11JND10AP001 ----- F JND10AP001 / F JND10AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1604.7 1752.3 -0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 3,4 -
11JND11CP001 ----- Давление на напоре насоса 11JND10AP001 / Pressure at discharge side of pump 11JND10AP001 ----- P НАПОР JND10AP001 / P JND10AP001 DSCH | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1602.9 1760.1 -4.2 | 0 17.7 19.6 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 1
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CP001B ----- Давление на всасе насоса 11JND20AP001 / Pressure at suction side of pump 11JND20AP001 ----- P ВСАС JND20AP001 / P JND20AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1598.26 1759.42 -4.36 | -0.1 0.9 2.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2.1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.015 | - YP03 | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 2
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CP002 ----- Давление масла в смазочной системе привода насоса 11JND20AP001 / Oil pressure in pump 11JND20AP001 drive lubrication system ----- P МАСЛА СИСТ НАС / P OIL SYST PMP | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 0.2 0.4 1 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 0.8 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 0.9 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.2 | - YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.1 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT001B ----- Температура масла в картере привода насоса 11JND20AP001 / Oil temperature in pump 11JND20AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT001C ----- Температура масла в картере привода насоса 11JND20AP001 / Oil temperature in pump 11JND20AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT002B ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT002C ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT004B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND20AP001 / Temperature of pump 11JND20AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT004C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND20AP001 / Temperature of pump 11JND20AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT005B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND20AP001 / Temperature of pump 11JND20AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT005C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 11JND20AP001 / Temperature of pump 11JND20AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT006B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT006C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT007B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT007C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT008B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT008C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND20CT009 ----- Температура железа статора / Temperature of stator iron ----- Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР / T IRON ST | C | 10UKA 10UKA04R006 1599.65 1761.78 -4.46 | 5 70 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C - ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JND20AP0 01 | 1,2,3 10JND11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 11JND20EZ001 YP02
11JND21CF001B ----- Расход насоса 11JND20AP001 / Flowrate of pump 11JND20AP001 ----- F JND20AP001 / F JND20AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1604.7 1752.3 0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 14.3 | 11JND20EH001 YP02 | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 2
11JND21CF051 ----- Расход насоса 11JND20AP001 / Flowrate of pump 11JND20AP001 ----- F JND20AP001 / F JND20AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1604.7 1752.3 0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 3,4 -
11JND21CP001 ----- Давление на напоре насоса 11JND20AP001 / Pressure at discharge side of pump 11JND20AP001 ----- P НАПОР JND20AP001 / P JND20AP001 DSCH | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1600 1760.1 -4.2 | 0 17.7 19.6 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 1 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3,4 10JND11- 2
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CP001B ----- Давление на всасе насоса 12JND30AP001 / Pressure at suction side of pump 12JND30AP001 ----- P ВСАС JND30AP001 / P JND30AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1661.74 1759.52 -4.36 | -0.1 0.9 2.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2.1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.015 | - YP03 | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 1
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CP002 ----- Давление масла в смазочной системе привода насоса 12JND30AP001 / Oil pressure in pump 12JND30AP001 drive lubrication system ----- P МАСЛА СИСТ НАС / P OIL SYST PMP | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 0.2 0.4 1 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 0.8 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 0.9 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.2 | - YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.1 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT001B ----- Температура масла в картере привода насоса 12JND30AP001 / Oil temperature in pump 12JND30AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT001C ----- Температура масла в картере привода насоса 12JND30AP001 / Oil temperature in pump 12JND30AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT002B ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT002C ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT004B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND30AP001 / Temperature of pump 12JND30AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT004C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND30AP001 / Temperature of pump 12JND30AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT005B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND30AP001 / Temperature of pump 12JND30AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT005C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND30AP001 / Temperature of pump 12JND30AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT006B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT006C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT007B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT007C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT008B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT008C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND30CT009 ----- Температура железа статора / Temperature of stator iron ----- Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР / T IRON ST | C | 10UKA 10UKA04R022 1660.65 1761.78 -4.46 | 5 70 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND30AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND30EZ001 YP02
12JND31CF001B ----- Расход насоса 12JND30AP001 / Flowrate of pump 12JND30AP001 ----- F JND30AP001 / F JND30AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655.3 1752.4 0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 14.3 | 12JND30EH001 YP02 | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 1
12JND31CF051 ----- Расход насоса 12JND30AP001 / Flowrate of pump 12JND30AP001 ----- F JND30AP001 / F JND30AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655.3 1752.4 0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 3,4 -
12JND31CP001 ----- Давление на напоре насоса 12JND30AP001 / Pressure at discharge side of pump 12JND30AP001 ----- P НАПОР JND30AP001 / P JND30AP001 DSCH | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1660.8 1760.1 -4.2 | 0 17.7 19.6 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 1
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CP001B ----- Давление на всасе насоса 12JND40AP001 / Pressure at suction side of pump 12JND40AP001 ----- P ВСАС JND40AP001 / P JND40AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1657.52 1759.02 -4.36 | -0.1 0.9 2.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2.1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.015 | - YP03 | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 2
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CP002 ----- Давление масла в смазочной системе привода насоса 12JND40AP001 / Oil pressure in pump 12JND40AP001 drive lubrication system ----- P МАСЛА СИСТ НАС / P OIL SYST PMP | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 0.2 0.4 1 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 0.8 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 0.9 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.2 | - YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.1 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT001B ----- Температура масла в картере привода насоса 12JND40AP001 / Oil temperature in pump 12JND40AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT001C ----- Температура масла в картере привода насоса 12JND40AP001 / Oil temperature in pump 12JND40AP001 drive casing ----- T МАСЛ В КАРТ НАСОСА / T OIL PMP CASE | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 65 90 | Масло / Oil 1 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 80 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT002B ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT002C ----- Температура масла в картере редуктора / Oil temperature in reduction gear casing ----- T МАСЛА РЕДУКТОРА / T REDUCT GEAR OIL | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 65 100 | Масло / Oil 1 MPag 100 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 75 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 90 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT004B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND40AP001 / Temperature of pump 12JND40AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT004C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND40AP001 / Temperature of pump 12JND40AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT005B ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND40AP001 / Temperature of pump 12JND40AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT005C ----- Температура подшипника электродвигателя насоса 12JND40AP001 / Temperature of pump 12JND40AP001 electric motor bearing ----- Т ПОДШИП ДВИГ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 60 110 | Металл / Metal 0 MPag 110 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 90 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 100 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT006B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT006C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы U / Electric motor stator winding temperature, phase U ----- Т ОБМ СТАТОР U / T ST WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT007B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT007C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы V / Electric motor stator winding temperature, phase V ----- Т ОБМ СТАТОР V / T ST WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT008B ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT008C ----- Температура обмотки статора электродвигателя фазы W / Electric motor stator winding temperature, phase W ----- Т ОБМ СТАТОР W / T ST WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 80 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND40CT009 ----- Температура железа статора / Temperature of stator iron ----- Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР / T IRON ST | C | 10UKA 10UKA04R022 1657.55 1761.78 -4.46 | 5 70 160 | Металл / Metal 0 MPag 160 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 135 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JND40AP0 01 | 1,2,3 10JND12- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 155 | 12JND40EZ001 YP02
12JND41CF001B ----- Расход насоса 12JND40AP001 / Flowrate of pump 12JND40AP001 ----- F JND40AP001 / F JND40AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655.3 1752.3 -0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 14.3 | 12JND40EH001 YP02 | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 2
12JND41CF051 ----- Расход насоса 12JND40AP001 / Flowrate of pump 12JND40AP001 ----- F JND40AP001 / F JND40AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655.3 1752.3 -0.4 | 0 14.5 15.6 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 3,4 -
12JND41CP001 ----- Давление на напоре насоса 12JND40AP001 / Pressure at discharge side of pump 12JND40AP001 ----- P НАПОР JND40AP001 / P JND40AP001 DSCH | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1657.7 1760.1 -4.2 | 0 17.7 19.6 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 19.6 MPag 90 C | 2ЗЛ / 2PL 2 I САЭ 2 | C СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3,4 10JND12- 2