## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10QUN11CR801XH01 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN11CR801XH03 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN11CR802XH01 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN11CR802XH03 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN11CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10QUN10AC001/ T d/s 10QUN10AC001 | 38 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10QUN11CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10QUN10AC001/ T d/s 10QUN10AC001 | 40 | C | 10QUN10EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10QUN21CR801XH01 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN21CR801XH03 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN21CR802XH01 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN21CR802XH03 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN21CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10QUN20AC001/ T d/s 10QUN20AC001 | 38 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10QUN21CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10QUN20AC001/ T d/s 10QUN20AC001 | 40 | C | 10QUN20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10QUN31CR801XH01 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN31CR801XH03 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN31CR802XH01 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN31CR802XH03 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN31CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10QUN30AC001/ T d/s 10QUN30AC001 | 38 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10QUN31CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10QUN30AC001/ T d/s 10QUN30AC001 | 40 | C | 10QUN30EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10QUN41CR801XH01 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN41CR801XH03 | РАДИОНУКЛ В ПРОДУВКЕ/ RADIONUCL in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN41CR802XH01 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 20000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP03
10QUN41CR802XH03 | NA-24 В ПРОДУВКЕ/ Na-24 in BL-DOWN | 1000000 | Bq/m^3 | - | - | СРК, СРК-Б, БПУ- РО, БПУ-СВО | YP02
10QUN41CT001XH01 | T ПОСЛЕ 10QUN40AC001/ T d/s 10QUN40AC001 | 38 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10QUN41CT001XH05 | T ПОСЛЕ 10QUN40AC001/ T d/s 10QUN40AC001 | 40 | C | 10QUN40EZ001 | - | БПУ-РО | YP02