## CommonList
Технологическое задание. Точки теплотехнического контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10QUN11CT001 ----- Температура после охладителя проб 10QUN10AC001 / Temperature downstream of sample cooler 10QUN10AC001 ----- T ПОСЛЕ 10QUN10AC001 / T d/s 10QUN10AC001 | C | 10UJA 10UJA10R007 1640.44 1752.63 3.55 | 15 35 55 | Продувочная вода / Blow-off water 9.00 MPag 305 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 38 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10QUN10EZ001 YP02
10QUN21CT001 ----- Температура после охладителя проб 10QUN20AC001 / Temperature downstream of sample cooler 10QUN20AC001 ----- T ПОСЛЕ 10QUN20AC001 / T d/s 10QUN20AC001 | C | 10UJA 10UJA10R007 1640.87 1752.38 3.55 | 15 35 55 | Продувочная вода / Blow-off water 9.00 MPag 305 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 38 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10QUN20EZ001 YP02
10QUN31CT001 ----- Температура после охладителя проб 10QUN30AC001 / Temperature downstream of sample cooler 10QUN30AC001 ----- T ПОСЛЕ 10QUN30AC001 / T d/s 10QUN30AC001 | C | 10UJA 10UJA10R007 1639.45 1753.15 3.55 | 15 35 55 | Продувочная вода / Blow-off water 9.00 MPag 305 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 38 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10QUN30EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10QUN40EZ001 YP02