## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10FAL11CL001XH01 | L FAL11BB001/ L FAL11BB001 | 6.6 | m | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL11CL001XH05 | L FAL11BB001/ L FAL11BB001 | 6.65 | m | 10FAL30EE001 | - | - | YP05
10FAL11CL001XH52 | L FAL11BB001/ L FAL11BB001 | 0.4 | m | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL11CL001XH56 | L FAL11BB001/ L FAL11BB001 | 0.05 | m | 10FAL10EY001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL11CP001XH54 | Р ВСАС FAL11AP001/ P FAL11AP001 SUCT | 0 | kPag | 10FAL11EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL11CT001XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL11CT001XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL11EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL11CT002XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL11CT002XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL11EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL11CT003XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL11CT003XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL11EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL11CT004XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL11CT004XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL11EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CL001XH01 | L FAL12BB001/ L FAL12BB001 | 6.6 | m |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL12CL001XH05 | L FAL12BB001/ L FAL12BB001 | 6.65 | m | 10FAL30EE002 | - | - | YP05
10FAL12CL001XH52 | L FAL12BB001/ L FAL12BB001 | 0.4 | m | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL12CL001XH56 | L FAL12BB001/ L FAL12BB001 | 0.05 | m | 10FAL10EY001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CP001XH54 | Р ВСАС FAL12AP001/ P FAL12AP001 SUCT | 0 | kPag | 10FAL12EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CT001XH01 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL12CT001XH05 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL12EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CT002XH01 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL12CT002XH05 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL12EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CT003XH01 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL12CT003XH05 | Т СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL12EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL12CT004XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | 10FAL10EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL12CT004XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL12EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL13CF001XH01 | F FAL11AP001/ F FAL11AP001 | 400 | m^3/h | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL13CF001XH06 | F FAL11AP001/ F FAL11AP001 | 120 | m^3/h | 10FAL15EE002 | - | - | YP05
10FAL13CF001XH52 | F FAL11AP001/ F FAL11AP001 | 50 | m^3/h | 10FAL11EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL10EH001
10FAL13CF001XH56 | F FAL11AP001/ F FAL11AP001 | 60 | m^3/h | 10FAL15EE001 | - | - | YP05
10FAL13CP001XH52 | Р НАПОР FAL11AP001/ P FAL11AP001 DSCH | 0.7 | MPag | 10FAL11EH002 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL14CF001XH01 | F FAL12AP001/ F FAL12AP001 | 400 | m^3/h | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL14CF001XH06 | F FAL12AP001/ F FAL12AP001 | 120 | m^3/h | 10FAL15EE005 | - | - | YP05
10FAL14CF001XH52 | F FAL12AP001/ F FAL12AP001 | 50 | m^3/h | 10FAL12EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10FAL10EH001
10FAL14CF001XH56 | F FAL12AP001/ F FAL12AP001 | 60 | m^3/h | 10FAL15EE004 | - | - | YP05
10FAL14CP001XH52 | Р НАПОР FAL12AP001/ P FAL12AP001 DSCH | 0.7 | MPag | 10FAL12EH002 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CP001XH52 | Р ВСАС FAL20AP001/ P FAL20AP001 SUCT | 0.01 | MPag | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CP001XH56 | Р ВСАС FAL20AP001/ P FAL20AP001 SUCT | -0.03 | MPag | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT001XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT001XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT002XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT002XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT003XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT003XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT004XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT004XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT005XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT005XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT006XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT006XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT007XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT007XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT008XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT008XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT009XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT009XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT010XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT010XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT011XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT011XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20CT012XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20CT012XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CP001XH52 | Р ВСАС FAL21AP001/ P FAL21AP001 SUCT | 0.01 | MPag | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CP001XH56 | Р ВСАС FAL21AP001/ P FAL21AP001 SUCT | -0.03 | MPag | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT001XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT001XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT002XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT002XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT003XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT003XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT004XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT004XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT005XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT005XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT006XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT006XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT007XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT007XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT008XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT008XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT009XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT009XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT010XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT010XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT011XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT011XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL21CT012XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C |  | - | БПУ-РО | YP03
10FAL21CT012XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL22CF001XH01 | F FAL20,21AP001/ F FAL20,21AP001 | 75 | m^3/h | - | - | БПУ-РО | YP03
10FAL22CF001XH52 | F FAL20,21AP001/ F FAL20,21AP001 | 10 | m^3/h | 10FAL21EH001 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL20EH001
10FAL22CF001XH56 | F FAL20,21AP001/ F FAL20,21AP001 | 1 | m^3/h | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL20EZ001
10FAL22CP001XH52 | F FAL20AP001/ P FAL20AP001 DSCH | 0.65 | MPag | 10FAL20EH002 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL22CP001XH56 | F FAL20AP001/ P FAL20AP001 DSCH | 0.6 | MPag | 10FAL20EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10FAL23CP001XH52 | F FAL21AP001/ P FAL21AP001 DSCH | 0.65 | MPag | 10FAL21EH002 | - | БПУ-РО | YP03
10FAL23CP001XH56 | F FAL21AP001/ P FAL21AP001 DSCH | 0.6 | MPag | 10FAL21EZ001 | - | БПУ-РО | YP02