## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10FAL10AA001 ----- Арматура запорная на линии подачи борной кислоты в KBA / Shutoff valve in boric acid supply line to KBA ----- ПОДАЧА В KBA / SUPPLY to KBA | 10UKC 10UKC10R049 1638.13 1785.57 8.08 | Электропривод / Motor drive AUMA SA 07.5- F10B1-380/50/3- 63-10.1-10-6G-9G- DUO-S-105-G-11- IP68-KS- TP100/010 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 2- - II НЭ - | C - - |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL11AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10FAL11AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 suction line ----- ВСАС FAL11AP001 / SUCT FAL11AP001 | 10UKC 10UKC10R049 1633.23 1790.9 1.77 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-1 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL20EB001 10FAL15EE003 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL11AA002 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10FAL11AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 suction line ----- ВСАС FAL11AP001 / SUCT FAL11AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1639.32 1805.32 -3.87 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-1 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL11EZ001 10FAL10EY001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL20EB001 10FAL15EE006
10FAL12AA002 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10FAL12AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL12AP001 suction line ----- ВСАС FAL12AP001 / SUCT FAL12AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1634.95 1805.29 -3.95 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-2 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL12EZ001 10FAL10EY001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL12AA003 ----- Арматура запорная на перемычке между баками / Shutoff valve in jumper between tanks ----- ПЕРЕМЫЧ МЕЖДУ БАКАМИ / JUMP b/w TANKS | 10UKC 10UKC04R056 1633.5 1799.57 -3.95 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-1 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL20EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL12AA004 ----- Арматура запорная на перемычке между баками / Shutoff valve in jumper between tanks ----- ПЕРЕМЫЧ МЕЖДУ БАКАМИ / JUMP b/w TANKS | 10UKC 10UKC04R056 1633.5 1801.53 -3.95 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-2 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL20EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL13AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 10FAL11AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 head line ----- НАПОР FAL11AP001 / HEAD FAL11AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1637.95 1799.57 -2.62 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-1 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL11EE001 10FAL10EE002 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL13AA002 ----- Арматура запорная на заполненении ГЕ САОЗ 2 ступени и БВ / Shutoff valve in FP and ECCS HA (stage 2) filling line ----- ЗАПОЛН ГЕ САОЗ И БВ / FILL ECCS HA&FP | 10UKC 10UKC04R056 1634.74 1798.88 -2.62 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 - | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL14AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 10FAL12AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 head line ----- НАПОР FAL12AP001 / HEAD FAL11AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1636.29 1799.61 -2.62 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-2 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL12EE001 10FAL10EE002 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL15AA001 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 10FAL11AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 head line ----- РЕЦИРК FAL11AP001 / HEAD FAL11AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1639.38 1801.09 -2.75 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-46 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-1 | 0.25 60 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL15EE002 10FAL15EE001 10FAL11EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL15AA002 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 10FA12AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL12AP001 head line ----- РЕЦИРК FAL12AP001 / HEAD FAL12AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1634.77 1801 -2.75 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-46 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL11-2 | 0.25 60 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL15EE005 10FAL15EE004 10FAL12EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL15AA003 ----- Арматура запорная на линии рециркуляции насоса 10FAL11AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL11AP001 suction line ----- РЕЦИРК FAL11AP001 / SUCT FAL11AP001 | 10UKC 10UKC10R049 1633.17 1785.15 8.24 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-46 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-1 | 0.25 60 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10FAL15EE006 10FAL15EE003 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL15EE006 10FAL15EE003
10FAL16AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10FAL20,21AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL20, 21AP001 suction line ----- ВСАС FAL20,21AP001 / SUCT FAL20,21AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1632.96 1800.42 -4.08 | Электропривод / Motor drive SA 07.5 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 3- - III - | C - - | 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL22AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 10FAL20AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL20AP001 head line ----- НАПОР FAL20AP001 / HEAD FAL20AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1642.47 1805.23 -2.69 | Электропривод / Motor drive SA 07.5 10FAL20-1 | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 3- - III - | C - - | 10FAL22EE002 10FAL22EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10FAL
10FAL22AA003 ----- Арматура запорная на байпасе системы КВН / Shutoff valve in system KBH bypass line ----- БАЙПАС КВН / KBH BYPASS | 10UKC 10UKC22R027 1618.78 1817.92 13.05 | Электропривод / Motor drive SA 07.5 - | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 3- - III - | C - - | 10FAL20EB002 10FAL20EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10FAL
10FAL23AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 10FAL21AP001 / Shutoff valve in pump 10FAL21AP001 head line ----- НАПОР FAL21AP001 / HEAD FAL21AP001 | 10UKC 10UKC04R056 1644.27 1805.23 -2.69 | Электропривод / Motor drive SA 07.5 10FAL20-2 | 0.75 9.5 AC 380 | + Закуплено | 3- - III - | C - - | 10FAL23EE002 10FAL23EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10FAL
10FAL20EB002 10FAL20EB001
10FAL30AA001 ----- Арматура запорная на сливе гидроемкостей 2 ступени / Shutoff valve in stage 2 hydro accumulator discharge line ----- НА СЛИВЕ ГЕ-2 / HA-2 DISCH | 10UKC 10UKC10R049 1633.35 1787.42 1.68 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 - | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL30AA002 ----- Арматура запорная на заполнении бака 10FAL11BB001 / Shutoff valve in tank 10FAL11BB001 filling line ----- ЗАПОЛН FAL11BB001 / FILL FAL11BB001 | 10UKC 10UKC10R049 1633.35 1788.82 1.68 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-1 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10FAL30EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL30AA003 ----- Арматура запорная на заполнении бака 10FAL12BB001 / Shutoff valve in tank 10FAL12BB001 filling line ----- ЗАПОЛН FAL12BB001 / FILL FAL12BB001 | 10UKC 10UKC10R050 1642.35 1787.4 1.68 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-17 48DC 11,8/17,1 T3 10FAL10-2 | 1.7 45 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10FAL30EE002 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
10FAL31AA001 ----- Арматура запорная из системы KBA / Shutoff valve from system KBA ----- ИЗ KBA / From KBA | 10UKC 10UKC10R049 1633.17 1785.75 1.01 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-15 48DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.18 58 AC 380 | + Закуплено | 3- - II НЭ - | C - - |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10FAL
11LEF00CB110 11JMA10EW002
11FAL30AA801 ----- Локализующая арматура на сливе гидроемкостей 2 ступени и БВ / Isolating valve in FP and ECCS HA (stage 2) discharge line ----- ЛОК АРМ СЛИВ ГЕ И БВ / ISOL/V FP&HA DISCH | 10UJA 10UJA10R001 1617.92 1748.87 3.49 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 - | 1.7 36 AC 380 | + Закуплено | 2- 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10FAL
12FAL13AA801 ----- Локализующая арматура на линии заполнения гидроемкостей САОЗ 2 ступени и БВ / Isolating valve in FP and ECCS HA (stage 2) filling line ----- ЛОК АРМ ЗАП ГЕ И БВ / ISOL/V FP&HA FILL | 10UKA 10UKA04R012 1611.01 1754.27 3.68 | Пневмопривод НЗ / Pneumatic drive NC - - | 0.06 10 AC 220 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10FAL
12LEF00CB110 12JMA10EW002