## CommonList
Перечень алгоритмов
Перечень алгоритмов
Идентификатор | Наименование алгоритма | Краткое наименование | Категория функции | Уровни ГЭЗ | Примечание
10KTA14EE001 | Открытие арматуры 10KTA14AA001 в барботер/ Opening of valve 10KTA14AA001 to pressurizer relief tank | ОТКР KTA14AA001/ OPEN KTA14AA001 | C | 1,2
10KTA14EE002 | Закрытие арматуры 10KTA14AA001 в барботер/ Closing of valve 10KTA14AA001 to pressurizer relief tank | ЗАКР KTA14AA001/ CLOS KTA14AA001 | C | 1,2
10KTA21EE001 | Открытие арматуры 10KTA21AA001, 10KTA21AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG50/ Opening of valves 10KTA21AA001, 10KTA21AA002 to ECCS HA of JNG50 train | ОТКР KTA21AA001/ OPEN KTA21AA001 | C | 1,2
10KTA21EE002 | Закрытие арматуры 10KTA21AA001, 10KTA21AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG50/ Valve closure 10KTA21AA001, 10KTA21AA002 in ECCS accumulator JNG50 | ЗАКР KTA21AA001/ Clos KTA21AA001 | C | 1,2
10KTA22EE001 | Открытие арматуры 10KTA22AA001, 10KTA22AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG60/ Opening of valves 10KTA22AA001, 10KTA22AA002 to ECCS HA of JNG60 train | ОТКР KTA22AA001/ OPEN KTA22AA001 | C | 1,2
10KTA22EE002 | Закрытие арматуры 10KTA22AA001, 10KTA22AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG60/ Valve closure 10KTA22AA001, 10KTA22AA002 in ECCS accumulator JNG60 | ЗАКР KTA22AA001/ Clos KTA22AA001 | C | 1,2
10KTA23EE001 | Открытие арматуры 10KTA23AA001, 10KTA23AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG70/ Opening of valves 10KTA23AA001, 10KTA23AA002 to ECCS HA of JNG70 train | ОТКР KTA23AA001/ OPEN KTA23AA001 | C | 1,2
10KTA23EE002 | Закрытие арматуры 10KTA23AA001, 10KTA23AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG70/ Valve closure 10KTA23AA001, 10KTA23AA002 in ECCS accumulator JNG70 | ЗАКР KTA23AA001/ Clos KTA23AA001 | C | 1,2
10KTA24EE001 | Открытие арматуры 10KTA24AA001, 10KTA24AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG80/ Opening of valves 10KTA24AA001, 10KTA24AA002 to ECCS HA of JNG80 train | ОТКР KTA24AA001/ OPEN KTA24AA001 | C | 1,2
10KTA24EE002 | Закрытие арматуры 10KTA24AA001, 10KTA24AA002 в ГЕ САОЗ канала JNG80/ Valve closure 10KTA24AA001, 10KTA24AA002 in ECCS accumulator JNG80 | ЗАКР KTA24AA001/ Clos KTA24AA001 | C | 1,2
10KTA25EE001 | Отсечение системы KTA от первого контура/ Isolation of system KTA from primary circuit | ОТСЕЧ KTA ОТ 1К/ ISOL KTA fr C1 | C | 1,2
10KTA30ED001 | АВР насосов 10KTA32,34AP001/ ASB of pumps 10KTA32, 34AP001 | АВР KTA32,34AP001/ ASB KTA32,34AP001 | C | 1,2
10KTA30EE002 | Температура в баке 10KTA30BB001 больше 70 С/ Temperature in tank 10KTA30BB001 is more than 70 °C | T В БАКЕ > 70 C/ T in TANK>70oC | C | 1,2
10KTA30EH001 | Сигнализация по параметрам бака и насосов/ Alarm system on tank and pumps parameters | ПАРАМЕТ БАКА И НАСОС/ PMP&TNK PARAM | C | 1,2
10KTA32EE001 | Включение насоса 10KTA32AP001/ Activation of pump 10KTA32AP001 | ВКЛ KTA32AP001/ KTA32AP001 ON | C | 1,2
10KTA32EH001 | Расход насоса 10KTA32AP001 меньше 10 м3/ч (Предупредительная сигнализация)/ Flowrate of pump 10KTA32AP001 is less than 10 m3/h (Alarming) | F KTA32AP < 10 м3/ч/ F KTA32AP<10 m3/h | C | 1,2
10KTA32EZ001 | Отключение насоса 10KTA32AP001/ Disconnection of pump 10KTA32AP001 | ОТКЛ KTA32AP001/ KTA32AP001 OFF | C | 1,2
10KTA33EE001 | Открытие арматуры 10KTA33AA001 на напоре насоса 10KTA32AP001/ Opening of valve 10KTA33AA001 in pump 10KTA32AP001 head line | ОТКР KTA33AA001/ OPEN KTA33AA001 | C | 1,2
10KTA33EE002 | Закрытие арматуры 10KTA33AA001 на напоре насоса 10KTA32AP001/ Closing of valve 10KTA33AA001 in pump 10KTA32AP001 head line | ЗАКР KTA33AA001/ CLOS KTA33AA001 | C | 1,2
10KTA33EE003 | Открытие арматуры 10KTA33AA002 на рециркуляции насоса 10KTA32AP001/ Opening of valve 10KTA33AA002 in pump 10KTA32AP001 recirculation line | ОТКР KTA33AA002/ OPEN KTA33AA002 | C | 1,2
10KTA33EE004 | Закрытие арматуры 10KTA33AA002 на рециркуляции насоса 10KTA32AP001/ Closing of valve 10KTA33AA002 in pump 10KTA32AP001 recirculation line | ЗАКР KTA33AA002/ CLOS KTA33AA002 | C | 1,2
10KTA34EE001 | Включение насоса 10KTA34AP001/ Activation of pump 10KTA34AP001 | ВКЛ KTA34AP001/ KTA34AP001 ON | C | 1,2
10KTA34EH001 | Расход насоса 10KTA34AP001 меньше 10 м3/ч (Предупредительная сигнализация)/ Flowrate of pump 10KTA34AP001 is less than 10 m3/h (Alarming) | F KTA34AP < 10 м3/ч/ F KTA34AP<10 m3/h | C | 1,2
10KTA34EZ001 | Отключение насоса 10KTA34AP001/ Disconnection of pump 10KTA34AP001 | ОТКЛ KTA34AP001/ KTA34AP001 OFF | C | 1,2
10KTA35EE001 | Открытие арматуры 10KTA35AA001 на напоре насоса 10KTA34AP001/ Opening of valve 10KTA35AA001 in pump 10KTA34AP001 head line | ОТКР KTA35AA001/ OPEN KTA35AA001 | C | 1,2
10KTA35EE002 | Закрытие арматуры 10KTA35AA001 на напоре насоса 10KTA34AP001/ Closing of valve 10KTA35AA001 in pump 10KTA34AP001 head line | ЗАКР KTA35AA001/ CLOS KTA35AA001 | C | 1,2
10KTA35EE003 | Открытие арматуры 10KTA35AA002 на рециркуляции насоса 10KTA34AP001/ Opening of valve 10KTA35AA002 in pump 10KTA34AP001 recirculation line | ОТКР KTA35AA002/ OPEN KTA35AA002 | C | 1,2
10KTA35EE004 | Закрытие арматуры 10KTA35AA002 на рециркуляции насоса 10KTA34AP001/ Closing of valve 10KTA35AA002 in pump 10KTA34AP001 recirculation line | ЗАКР KTA35AA002/ CLOS KTA35AA002 | C | 1,2
10KTA36EE001 | Включение регулятора поддержания уровня в баке при работе на мощности/ Activation of level maintenance controller in tank during power operation | ВКЛ KTA36DL001/ KTA36DL001 ON | C | 1,2
10KTA36EE002 | Включение регулятора поддержания уровня в баке при расхолаживании блока/ Activation of level maintenance controller in tank during unit cooldown | ВКЛ KTA36DL002/ KTA36DL002 ON | C | 1,2