## CommonList
Технологическое задание. Регуляторы
Идентификатор | Исполнительный механизм | Технологический параметр |  | Классификация по ОПБ 88/97 | Значение параметра | Многорежимность (коды алгоритмов) | Вид и место управления |  |  |  | Примечание | Уровни ГЭЗ
Наименование параметра |  | Основной | Корректирующий | Канал СБ | Единица измерения |  | Уставкой регулирования |  | Режимами регулирования
Краткое наименование |  |  |  | Категория функции | Норма точности стат / динам |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ |  | Код системы
10KTA36DL001 ----- Регулятор уровня в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / Level controller on controlled leak tank 10KTA30BB001 ----- Регулятор уровня в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / L CONT-R KTA30BB001 | 10KTA36AA201 | 10KTA30CL001 | - | 3Н / N - C | 2 m 0.04 / 0.08 | 10KTA36EE002 10KTA36EE001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA36DL002 ----- Регулятор уровня в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / Level controller on controlled leak tank 10KTA30BB001 ----- Регулятор уровня в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / L CONT-R KTA30BB001 | 10KTA36AA202 | 10KTA30CL001 | - | 3Н / N - C | 2 m 0.04 / 0.08 | 10KTA36EE002 10KTA36EE001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ |  | 1,2 10KTA