## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10JMN61CP001XH54 | ВСАС JMN61AP001/ SUCT JMN61AP001 | 0 | MPag | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
10JMN61CT002XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT002XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT003XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT003XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT004XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT004XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT005XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT005XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT006XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT006XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT007XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT007XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT008XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT008XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT009XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT009XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT010XH01 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 130 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT010XH05 | Т ОБМ СТАТОРА/ T ST WIND | 140 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT011XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT011XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT012XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT012XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN61CT013XH01 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 70 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10JMN61CT013XH05 | Т ПОДШ НАСОСА/ T PMP BRG | 80 | C | 10JMN61EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10JMN62CF001XH06 | F JMN61AP001/ F JMN61AP001 | 120 | m^3/h | 10JMN62EE002 | - | - | YP05
10JMN62CF001XH52 | F JMN61AP001/ F JMN61AP001 | 280 | m^3/h | 10JMN61EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
10JMN62CF001XH54 | F JMN61AP001/ F JMN61AP001 | 50 | m^3/h | 10JMN61EH002 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
10JMN62CF001XH56 | F JMN61AP001/ F JMN61AP001 | 60 | m^3/h | 10JMN62EE001 | - | - | YP05
10JMN61EE001
10JMN62CP002XH52 | НАПОР JMN61AP001/ DSCH JMN61AP001 | 0.9 | MPag | 10JMN61EH003 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN10CT001XH56 | T JMN10AC001/ T JMN10AC001 | 25 | C | 11JMN10EE001 | - | - | YP05
11JMN11CP001AXH54 | ВСАС JMN11AP001/ SUCT JMN11AP001 | 0 | MPag | 11JMN11EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JMN11CP001BXH54 | ВСАС JMN11AP001/ SUCT JMN11AP001 | 0 | MPag | 11JMN11EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JMN11CT002AXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT002BXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT003AXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT003BXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT004AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф U/ T MTR WIND, Ph U | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT004BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф U/ T MTR WIND, Ph U | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT005AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф V/ T MTR WIND, Ph V | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT005BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф V/ T MTR WIND, Ph V | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT006AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф W/ T MTR WIND, Ph W | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN11CT006BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф W/ T MTR WIND, Ph W | 155 | C | 11JMN10EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN12CF001AXH06 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 120 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE002
11JMN12CF001AXH52 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 280 | m^3/h | 11JMN11EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN12CF001AXH54 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 50 | m^3/h | 11JMN11EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JMN12CF001AXH56 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 60 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE001
11JMN12CF001BXH06 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 120 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE002
11JMN12CF001BXH52 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 280 | m^3/h | 11JMN11EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN12CF001BXH54 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 50 | m^3/h | 11JMN11EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JMN12CF001BXH56 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 60 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE001
11JMN12CF001CXH06 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 120 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE002
11JMN12CF001CXH52 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 280 | m^3/h | 11JMN11EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN12CF001CXH54 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 50 | m^3/h | 11JMN11EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JMN12CF001CXH56 | F JMN11AP001/ F JMN11AP001 | 60 | m^3/h | 11LEF00CA120 | - | - | YP02
11JMN13EE001
11JMN12CP001XH52 | НАПОР JMN11AP001/ DSCH JMN11AP001 | 0.9 | MPag | 11JMN11EH003 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN12CQ001XH52 | Q БВ/ Q FP | 16.9 | g/dm^3 | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN14CL001XH01 | L В КАНАЛЕ 1/ L in TRAIN 1 | 0.053 | m | - | - | БПУ-РО | YP03
11JMN22CL001AXH06 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 0.15 | m | 11LEF00CB120 | - | - | YP02
11JMN22EE001
11JMN20EE002
11JMN20EE001
11JMN22CL001AXH52 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 2 | m | 11JMN10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN22CL001BXH06 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 0.15 | m | 11LEF00CB120 | - | - | YP02
11JMN22EE001
11JMN20EE002
11JMN20EE001
11JMN22CL001BXH52 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 2 | m | 11JMN10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JMN22CL001CXH06 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 0.15 | m | 11LEF00CB120 | - | - | YP02
11JMN22EE001
11JMN20EE002
11JMN20EE001
11JMN22CL001CXH52 | L JMN22BB001/ L JMN22BB001 | 2 | m | 11JMN10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN30CT001XH56 | T JMN30AC001/ T JMN30AC001 | 25 | C | 12JMN30EE001 | - | - | YP05
12JMN31CP001AXH54 | ВСАС JMN31AP001/ SUCT JMN31AP001 | 0 | MPag | 12JMN31EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JMN31CP001BXH54 | ВСАС JMN31AP001/ SUCT JMN31AP001 | 0 | MPag | 12JMN31EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JMN31CT002AXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT002BXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT003AXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT003BXH01 | T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ/ T MTR BRG | 110 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT004AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф U/ T MTR WIND, Ph U | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT004BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф U/ T MTR WIND, Ph U | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT005AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф V/ T MTR WIND, Ph V | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT005BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф V/ T MTR WIND, Ph V | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT006AXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф W/ T MTR WIND, Ph W | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN31CT006BXH01 | Т ОБМ ДВИГ Ф W/ T MTR WIND, Ph W | 155 | C | 12JMN30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN32CF001AXH06 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 120 | m^3/h | 12LEF00CA120 | - | - | YP02
12JMN33EE002
12JMN32CF001AXH52 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 280 | m^3/h | 12JMN31EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN32CF001AXH54 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 50 | m^3/h | 12JMN31EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JMN32CF001AXH56 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 60 | m^3/h | 12LEF00CA120 | - | - | YP02
12JMN33EE001
12JMN32CF001BXH06 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 120 | m^3/h | 12LEF00CA120 | - | - | YP02
12JMN33EE002
12JMN32CF001BXH52 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 280 | m^3/h | 12JMN31EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN32CF001BXH54 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 50 | m^3/h | 12JMN31EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JMN32CF001BXH56 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 60 | m^3/h | 12LEF00CA120 | - | - | YP02
12JMN33EE001
12JMN32CF001CXH06 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 120 | m^3/h | 12JMN33EE002 | - | - | YP02
12JMN32CF001CXH52 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 280 | m^3/h | 12JMN31EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN32CF001CXH54 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 50 | m^3/h | 12JMN31EH002 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JMN32CF001CXH56 | F JMN31AP001/ F JMN31AP001 | 60 | m^3/h | 12LEF00CA120 | - | - | YP02
12JMN33EE001
12JMN32CP001XH52 | НАПОР JMN31AP001/ DSCH JMN31AP001 | 0.9 | MPag | 12JMN31EH003 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN32CQ001XH52 | Q БВ/ Q FP | 16.9 | g/dm^3 | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN34CL001XH01 | L В КАНАЛЕ 2/ L in TRAIN 2 | 0.053 | m | - | - | БПУ-РО | YP03
12JMN42CL001AXH06 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 0.15 | m | 12LEF00CB120 | - | - | YP02
12JMN42EE001
12JMN40EE002
12JMN40EE001
12JMN42CL001AXH52 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 2 | m | 12JMN30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN42CL001BXH06 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 0.15 | m | 12LEF00CB120 | - | - | YP02
12JMN42EE001
12JMN40EE002
12JMN40EE001
12JMN42CL001BXH52 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 2 | m | 12JMN30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JMN42CL001CXH06 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 0.15 | m | 12LEF00CB120 | - | - | YP02
12JMN42EE001
12JMN40EE002
12JMN40EE001
12JMN42CL001CXH52 | L JMN42BB001/ L JMN42BB001 | 2 | m | 12JMN30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03