## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10JMN61CP001 ----- Давление на всасе насоса 10JMN61AP001 / Pressure at suction side of pump 10JMN61AP001 ----- ВСАС JMN61AP001 / SUCT JMN61AP001 | MPag | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1747.99 -4.21 | -0.05 0.3 0.8 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 130 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 72 | C САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 10JMN61EZ001 YP02 | - | Вывод информации должен осуществлят ься на отдельную панель | 1,2,4 -
10JMN61CT001 ----- Температура после теплообменника 10JMN60AC001 / Temperature downstream of heat exchanger 10JMN60AC001 ----- T ПОСЛЕ JMN60AC001 / T d/s JMN60AC001 | C | 10UKA 10UKA04R029 1668.09 1752.76 -4.6 | 20 30 130 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 130 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 72 | C САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Вывод информации должен осуществлят ься на отдельную панель | 1,2,4 -
10JMN61CT002 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N 2 II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT005 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT006 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT007 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT009 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT010 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 110 150 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT011 ----- Температура подшипника насоса 10JMN61AP001 / Pump 10JMN61AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 50 90 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10JMN61EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN61CT013 ----- Температура подшипника насоса 10JMN61AP001 / Pump 10JMN61AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKA 10UKA04R029 1666.8 1749.26 -4.55 | 5 50 90 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - II САЭ | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10JMN61AP 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10JMN61EZ001 YP02
10JMN62CF001 ----- Расход на напоре насоса 10JMN61AP001 / Flowrate at discharge side of pump 10JMN61AP001 ----- F JMN61AP001 / F JMN61AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R029 1665.1 1747.13 -0.37 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 130 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 72 | C САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 120 | 10JMN62EE002 YP05 | - | Вывод информации должен осуществлят ься на отдельную панель | 1,2,4 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 10JMN61EH001 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 10JMN61EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 10JMN62EE001; 10JMN61EE001 YP05
11JMN10CT001 ----- Температура на входе в теплообменник 11JMN10AC001 / Temperature at heat exchanger 11JMN10AC001 inlet ----- T JMN10AC001 / T JMN10AC001 | C | 10UKA 10UKA04R006 1615.86 1758.61 -3.06 | 20 45 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH56< | 25 | 11JMN10EE001 YP05 | - |  | 1,2,3 -
11JMN11CP001A ----- Давление на всасе насоса 11JMN11AP001 / Pressure at suction side of pump 11JMN11AP001 ----- ВСАС JMN11AP001 / SUCT JMN11AP001 | MPag | 10UKA 10UKA04R006 1606.5 1760.19 -3.5 | -0.05 0.3 0.8 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 11JMN11EZ001 YP02 | - |  | 1,2,3 -
11JMN11CT001 ----- Температура на выходе из теплообменника 11JMN10AC001 / Temperature at heat exchanger 11JMN10AC001 outlet ----- T JMN10AC001 / T JMN10AC001 | C | 10UKA 10UKA04R006 1615.62 1759.49 -3.9 | 20 30 110 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 -
11JMN11CT002A ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 11JMN11AP001 / Temperature of motor bearing on pump 11JMN11AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT003A ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT003B ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT004B ----- Температура обмотки двигателя: фаза U / Temperature of motor winding: phase U ----- Т ОБМ ДВИГ Ф U / T MTR WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT005A ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT005B ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN11CT006B ----- Температура обмотки двигателя: фаза W / Temperature of motor winding: phase W ----- Т ОБМ ДВИГ Ф W / T MTR WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R006 1605.41 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 11JMN10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JMN11AP 001 | 1,2,3 -
11JMN12CF001A ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1605.5 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 120 | 11JMN13EE002; 11LEF00CA120 YP02 | - |  | 1,2,3,4 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 11JMN11EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 11JMN11EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 11JMN13EE001; 11LEF00CA120 YP02
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 11JMN11EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 11JMN11EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 11JMN13EE001; 11LEF00CA120 YP02
11JMN12CF001C ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1605.5 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 120 | 11JMN13EE002; 11LEF00CA120 YP02 | - |  | 1,2,3,4 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 11JMN11EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 11JMN11EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 11JMN13EE001; 11LEF00CA120 YP02
11JMN12CF051 ----- Расход насоса 11JMN11AP001 / Flowrate of pump 11JMN11AP001 ----- F JMN11AP001 / F JMN11AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R006 1605.5 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,4
11JMN12CQ001 ----- Концентрация борной кислоты в трубопроводе подачи воды в БВ / Boric acid concentration in water supply pipeline to FP ----- Q БВ / Q FP | g/dm^3 | 10UKA 10UKA04R006 1605 1747.2 -1 | 0 17 25 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 16.9 | - YP03 | - |  | 1,2,3 -
11JMN14CL001 ----- Контроль появления влаги в канале 1 / Moisture detection in train 1 ----- L В КАНАЛЕ 1 / L in TRAIN 1 | m | 10UJA 10UJA24R011 1612.67 1743.49 17.62 | 0 0 0.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 | C - - | - | - | - | БПУ-РО | XH01> | 0.053 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 11JMN10EH001 YP03
11JMN22CL001B ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 11JMN22BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 11JMN22BB001 ----- L JMN22BB001 / L JMN22BB001 | m | 10UKA 10UKA04R006 1608.05 1756.8 -3.12 | 0.1 2.1 2.5 | Раствор щелочи / Alkali solution 0.03 MPag 40 C | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 0.15 | 11JMN22EE001; 11JMN20EE002; 11JMN20EE001; 11LEF00CB120 YP02 | - | ----- Расположена на: 11JMN22BB 001 | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 11JMN10EH001 YP03
11JMN22CL001C ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 11JMN22BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 11JMN22BB001 ----- L JMN22BB001 / L JMN22BB001 | m | 10UKA 10UKA04R006 1608.05 1756.8 -3.12 | 0.1 2.1 2.5 | Раствор щелочи / Alkali solution 0.03 MPag 40 C | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 0.15 | 11JMN22EE001; 11JMN20EE002; 11JMN20EE001; 11LEF00CB120 YP02 | - | ----- Расположена на: 11JMN22BB 001 | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 11JMN10EH001 YP03
12JMN31CP001A ----- Давление на всасе насоса 12JMN31AP001 / Pressure at suction side of pump 12JMN31AP001 ----- ВСАС JMN31AP001 / SUCT JMN31AP001 | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1653.5 1760.19 -3.5 | -0.05 0.3 0.8 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JMN31EZ001 YP02 | - |  | 1,2,3 -
12JMN31CP001B ----- Давление на всасе насоса 12JMN31AP001 / Pressure at suction side of pump 12JMN31AP001 ----- ВСАС JMN31AP001 / SUCT JMN31AP001 | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1653.45 1760.24 -3.5 | -0.05 0.3 0.8 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0 | 12JMN31EZ001 YP02 | - |  | 1,2,3 -
12JMN31CT002A ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 12JMN31AP001 / Temperature of motor bearing on pump 12JMN31AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT002B ----- Температура подшипника двигателя со стороны насоса 12JMN31AP001 / Temperature of motor bearing on pump 12JMN31AP001 side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT003B ----- Температура подшипника двигателя со стороны свободного конца вала / Temperature of motor bearing on free shaft end side ----- T ПОДШИП ДВИГАТЕЛЯ / T MTR BRG | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 60 120 | Металл / Metal 0 MPag 125 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 110 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT004A ----- Температура обмотки двигателя: фаза U / Temperature of motor winding: phase U ----- Т ОБМ ДВИГ Ф U / T MTR WIND, Ph U | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT005A ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT005B ----- Температура обмотки двигателя: фаза V / Temperature of motor winding: phase V ----- Т ОБМ ДВИГ Ф V / T MTR WIND, Ph V | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN31CT006A ----- Температура обмотки двигателя: фаза W / Temperature of motor winding: phase W ----- Т ОБМ ДВИГ Ф W / T MTR WIND, Ph W | C | 10UKA 10UKA04R022 1654.59 1762.17 -4.69 | 5 130 165 | Металл / Metal 0 MPag 170 C | 4 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | 12JMN30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JMN31AP 001 | 1,2,3 -
12JMN32CF001A ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 120 | 12JMN33EE002; 12LEF00CA120 YP02 | - |  | 1,2,3,4 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 12JMN31EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 12JMN31EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 12JMN33EE001; 12LEF00CA120 YP02
12JMN32CF001B ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 120 | 12JMN33EE002; 12LEF00CA120 YP02 | - |  | 1,2,3,4 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 12JMN31EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 12JMN31EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 12JMN33EE001; 12LEF00CA120 YP02
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 280 | 12JMN31EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 50 | 12JMN31EH002 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 12JMN33EE001; 12LEF00CA120 YP02
12JMN32CF051 ----- Расход насоса 12JMN31AP001 / Flowrate of pump 12JMN31AP001 ----- F JMN31AP001 / F JMN31AP001 | m^3/h | 10UKA 10UKA04R022 1655 1750.8 -1.1 | 0 430 500 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,4
12JMN32CP001 ----- Давление на напоре насоса 12JMN31AP001 / Pressure at discharge side of pump 12JMN31AP001 ----- НАПОР JMN31AP001 / DSCH JMN31AP001 | MPag | 10UKA 10UKA04R022 1654.31 1761.27 -3.45 | 0 1.2 2 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 2 MPag 110 C | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.9 | 12JMN31EH003 YP03 | - |  | 1,2,3 -
12JMN34CL001 ----- Контроль появления влаги в канале 2 / Moisture detection in train 2 ----- L В КАНАЛЕ 2 / L in TRAIN 2 | m | 10UJA 10UJA24R003 1647.33 1743.49 17.62 | 0 0 0.1 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.8 MPag 110 C | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 | C - - | - | - | - | БПУ-РО | XH01> | 0.053 | - YP03 | - |  | 1,2 -
12JMN42CL001A ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 12JMN42BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 12JMN42BB001 ----- L JMN42BB001 / L JMN42BB001 | m | 10UKA 10UKA04R022 1651.9 1756.8 -3.9 | 0.1 2.1 2.5 | Раствор щелочи / Alkali solution 0.03 MPag 40 C | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 0.15 | 12JMN42EE001; 12JMN40EE002; 12JMN40EE001; 12LEF00CB120 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 12JMN30EH001 YP03
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 12JMN30EH001 YP03
12JMN42CL001C ----- Уровень в баке запаса раствора реагентов 12JMN42BB001 / Level in chemical agent solution storage tank 12JMN42BB001 ----- L JMN42BB001 / L JMN42BB001 | m | 10UKA 10UKA04R022 1651.9 1756.8 -3.9 | 0.1 2.1 2.5 | Раствор щелочи / Alkali solution 0.03 MPag 40 C | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 0.15 | 12JMN42EE001; 12JMN40EE002; 12JMN40EE001; 12LEF00CB120 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 2 | 12JMN30EH001 YP03