## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10JNB51AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB51AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB52AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB61AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB62AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB71AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB72AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB81AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA001C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA001E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA002C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA002E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA003C ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA003D ----- Исполнительный механизм устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Actuating mechanism of PHRS air dampers remote closing device ----- МОТОР ВОЗВР МЕХ-МА / AM PHRS REM CLOS | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.18 60 AC 380 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA003E ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
10JNB82AA003F ----- Электромагнитная муфта устройства дистанционного закрытия возд. затворов СПОТ / Electromagnetic coupling of PHRS air dampers remote closing device ----- ЭЛ.МУФТА ВОЗРВР УСТР / PHRS EL/MAG COUPL | 10UJC | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.06 DC 24 | - Связь не установлена | 4Н / 4N - II НЭ - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10JNB50
11JNB50AA001 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R007 1623.6 1720.52 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB50AA002 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R007 1623.6 1719.32 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB50AA006 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R007 1626.12 1719.39 16.63 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB50AA008 ----- Арматура запорная на линии прогрева петли СПОТ / Shutoff valve in PHRS loop heating-up ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ / LOOP HEAT-UP | 10UJA 10UJA24R007 1626.12 1721.99 19.21 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB50AA009 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R005 1610.74 1714.74 42.43 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB50AA010 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R005 1610.16 1714.16 42.39 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB51AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB51AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB51AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB51AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11LEF00BC130 11JNB51EY002
11JNB51AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R001 1704.45 1614.29 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB51EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB52AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB52AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB52AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB52AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-1 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB50EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11LEF00BC130 11JNB52EY002
11JNB52AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R005 1720.98 1600 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-1 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB52EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB53AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1609.4 1711.78 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB54AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1607.78 1713.4 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-1 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB55AA003 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R007 1621.28 1717.21 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-1 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11LEF00CD110 10KWB50EB001
11JNB55AA005 ----- Арматура запорная на пробоотборе конденсата СПОТ / Shutoff valve in PHRS condensate sampling ----- ПРОБООТБОР КОНД / SAMPLING COND | 10UJA 10UJA24R007 1619.94 1733.6 18.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-1 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB55AA007 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R007 1622.81 1716.8 21.91 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-1 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB60AA001 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R001 1623.6 1747.48 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB60AA002 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R001 1623.6 1748.68 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB60AA006 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R001 1625.27 1749.57 19.03 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB60AA008 ----- Арматура запорная на линии прогрева петли СПОТ / Shutoff valve in PHRS loop heating-up ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ / LOOP HEAT-UP | 10UJA 10UJA24R001 1625.07 1747.11 22.19 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB60AA009 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R002 1610.74 1753.26 42.43 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB60AA010 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R002 1610.16 1753.84 42.39 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB61AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB61AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11LEF00BC140 11JNB60EW001
11JNB61AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB61AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R002 1748.77 1602.2 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB61EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB61AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R002 1748.77 1602.2 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB61EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB62AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB62AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11LEF00BC140 11JNB60EW001
11JNB62AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-2 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 II САЭ - | A СРВПЭ - | 11LEF00BC140 11JNB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB62AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R002 1762.8 1614.6 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB62EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB62AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R002 1762.8 1614.6 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-2 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 1 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 11LEF00BC130 11JNB62EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB63AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1607.78 1754.6 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB64AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1609.4 1756.22 39.01 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-2 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB65AA003 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R001 1621.06 1750.69 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-2 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB65AA004 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R001 1619.89 1750.01 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-2 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | B СРВПЭ + | 11LEF00CD110 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
11JNB65AA005 ----- Арматура запорная на пробоотборе конденсата СПОТ / Shutoff valve in PHRS condensate sampling ----- ПРОБООТБОР КОНД / SAMPLING COND | 10UJA 10UJA24R001 1619.94 1734.56 18.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-2 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
11JNB65AA007 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R001 1622.81 1751.2 21.91 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-2 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 1 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB002 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12LEF00CD110 10KWB50EB003
12JNB70AA002 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R002 1636.4 1748.68 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB70AA006 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R002 1634.73 1749.5 19.03 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB70AA008 ----- Арматура запорная на линии прогрева петли СПОТ / Shutoff valve in PHRS loop heating-up ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ / LOOP HEAT-UP | 10UJA 10UJA24R002 1634.93 1747.11 22.19 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB70AA009 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R003 1649.26 1753.26 42.43 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB70AA010 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R003 1649.84 1753.84 42.39 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12LEF00BC140 12JNB70EW001
12JNB71AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB71AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB71AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB71AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R003 1763.3 1645.15 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB71EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB71AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R003 1763.3 1645.15 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB71EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12LEF00BC140 12JNB70EW001
12JNB72AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB72AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB72AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-3 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB70EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB72AA201-M01 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R003 1749.8 1659.7 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB72EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB72AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R003 1749.8 1659.7 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-3 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB72EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB73AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1650.6 1756.22 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB74AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1652.22 1754.6 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-3 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB75AA003 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R002 1638.72 1750.79 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-3 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB75AA004 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R002 1639.89 1750.11 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-3 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB75AA005 ----- Арматура запорная на пробоотборе конденсата СПОТ / Shutoff valve in PHRS condensate sampling ----- ПРОБООТБОР КОНД / SAMPLING COND | 10UJA 10UJA24R002 1640.06 1734.4 18.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-3 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB75AA007 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R002 1637.19 1751.2 21.91 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-3 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB80AA001 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R006 1636.4 1720.52 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB004 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB80AA002 ----- Арматура запорная на паровом коллекторе / Shutoff valve in steam header ----- АРМ НА ПАРОВОМ КОЛЛ / Sh/V in St/H | 10UJA 10UJA24R006 1636.4 1719.32 22.97 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB004 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB80AA006 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R006 1633.88 1721.92 16.63 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB80AA008 ----- Арматура запорная на линии прогрева петли СПОТ / Shutoff valve in PHRS loop heating-up ----- ПРОГРЕВ ПЕТЛИ / LOOP HEAT-UP | 10UJA 10UJA24R006 1633.88 1722 19.21 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB80AA009 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R004 1649.26 1714.74 42.43 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB80AA010 ----- Арматура запорная на линии выпуска воздуха / Shutoff valve in air release line ----- ВЫПУСК ВОЗД / AIR RELEASE | 10UJC 10UJC50R004 1649.84 1714.16 42.39 | 2-ПА-09 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 0.18 5 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB81AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB81AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB81AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB81AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12LEF00BC130 12JNB81EY002
12JNB81AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R004 1704.1 1645.9 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB81EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB82AA001-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB82AA002-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB82AA003-Y01 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB82AA003-Y02 ----- Электромагнит воздушного затвора СПОТ / PHRS air damper electromagnet ----- Электромагнит СПОТ / PHRS EL/MAG | 10UJC | Э/м однокатушечный / Electromagnetic single-coil drive 10JNB50-4 | 0.15 DC 48 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 II САЭ - | A СРВПЭ | 12LEF00BC140 12JNB80EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12LEF00BC130 12JNB82EY002
12JNB82AA201-M02 ----- Исполнительный механизм регулирующего устройства СПОТ / Actuating mechanism of PHRS control device ----- ИСП МЕХ РЕГУСТР СПОТ / AM PHRS CD | 10UJC 10UJC50R004 1704.1 1645.9 43.16 | Электропривод / Motor drive 10JNB50-4 | 0.25 15 AC 380 | - Связь не установлена | 2З / 2P 2 I САЭ 72 ПДГУ | A СРВПЭ - | 12LEF00BC130 12JNB82EY002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12JNB83AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1652.22 1713.4 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB84AA001 ----- Арматура запорная дренажа теплообменника / Shutoff valve of heat exchanger drainage ----- ДРЕНАЖ ТО / H/E DRAINAGE | 10UJC 10UJC42R001 1650.6 1711.78 39.02 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB50-4 | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | C - - | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB85AA003 ----- Арматура запорная на конденсатном коллекторе / Shutoff valve in condensate header ----- АРМ НА КОНД КОЛ / Sh/V in COND/H | 10UJA 10UJA24R006 1638.94 1717.31 22.65 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-15 24DC 14,1/22,5 ТЗ 10JNB50-4 | 4.25 27 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | B СРВПЭ + | 12LEF00CD110 10KWB50EB004 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10JNB50
12LEF00CD110 10KWB50EB004
12JNB85AA005 ----- Арматура запорная на пробоотборе конденсата СПОТ / Shutoff valve in PHRS condensate sampling ----- ПРОБООТБОР КОНД / SAMPLING COND | 10UJA 10UJA24R006 1640.08 1733.6 18.98 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-4 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50
12JNB85AA007 ----- Арматура запорная на дренаже разделения высокого и низкого давления / Shutoff valve at HP and LP segregation drainage ----- ДРЕНАЖ / DRAINAGE | 10UJA 10UJA24R006 1637.19 1716.8 21.91 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 10JNB50-4 | 0.025 13 AC 380 | + Закуплено | 2 2 II САЭ - | C - + | 10KWB50EB004 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB50