## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10JNB51CP001 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R005 1615.6 1702.5 48.4 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 11JNB51AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB51CP002 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R005 1614.6 1705 45.7 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 11JNB51AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB52CP002 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R005 1601 1718.6 45.7 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 11JNB52AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB61CP001 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R002 1601 1749.4 45.7 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 11JNB61AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB62CP001 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R002 1614.6 1762.9 45.5 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 11JNB62AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB65CT001 ----- Температура поверхности металла трубопровода возврата конденсата в ПГ-2 / Metal surface temperature for condensate return pipeline to SG2 ----- Т МЕТ ВОЗВР JNB60 / MET RETURN T JNB60 | C | 10UJA 10UJA24R001 1619.4 1734.2 19.5 | 0 250 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 9 MPag 305 C | 4Н / 4N - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - | САКОР | 1,2 -
10JNB71CP002 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R003 1645.4 1762.9 45.5 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 12JNB71AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB72CP002 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R003 1658.9 1749.4 45.5 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 12JNB72AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB81CP001 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R004 1658.9 1718.6 45.5 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 12JNB81AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB82CP001 ----- Давление в МПП теплообменника / Pressure in heat exchanger IGC ----- P В МПП / P in IGC | MPag | 10UJC 10UJC50R004 1645.4 1705.1 45.7 | 0 0 10 | Воздух / Air 9 MPag 300 C | 2З / 2P - I НЭ | B - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH02> | 1.96 | - YP02 |  | Т.К. находится в границах проектирова ния Генеральног о проектировщ ика. Недостающу ю информацию необхожимо заполнить специалиста м АО АЭП ----- Расположена на: 12JNB82AC0 01 | 1,2,3,4 -
10JNB85CT001 ----- Температура поверхности металла трубопровода возврата конденсата в ПГ-4 / Metal surface temperature for condensate return pipeline to SG4 ----- Т МЕТ ВОЗВР JNB80 / MET RETURN T JNB80 | C | 10UJA 10UJA24R006 1640.6 1733.8 19.5 | 0 250 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 9 MPag 305 C | 4Н / 4N - I НЭ | NC - - | - | БПУ-РО | [6 empty] | САКОР | 1,2 -
11JNB51CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB51AA201 / Rotation angle of control device 11JNB51AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R001 1614.29 1704.45 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB51AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB51CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 11JNB51AA201 / Medium pressure in control device 11JNB51AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB51AA201 / P in DRV JNB51AA201 | MPag | 10UJC 10UJC50R001 1614.29 1704.45 43.16 | 0 8.1 9 | Конденсат / Condensate 9 MPag 305 C | 3З / 3P 1 - | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB51AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB51CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 11JNB51AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 11JNB51AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R005 1615.6 1702.5 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB51CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB51AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB51AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB51AC001 / LEAK 11JNB51AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R005 1702.5 1615.6 48.4 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 11JNB51AC0 01 | 1,2 -
11JNB52CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB52AA201 / Rotation angle of control device 11JNB52AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R005 1600 1720.98 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB52AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB52CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB52AA201 / Rotation angle of control device 11JNB52AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R005 1600 1720.98 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB52AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB52CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 11JNB52AC001 / Air temperature at air heat exchanger 11JNB52AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R005 1602.2 1720.4 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB52CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 11JNB52AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 11JNB52AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R005 1600.6 1715.5 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB52CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB52AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB52AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB52AC001 / LEAK 11JNB52AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R005 1715.5 1600.6 48.4 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP03 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 11JNB52AC0 01 | 1,2 -
11JNB53CT001 ----- Температура конденсата на выходе из воздушного теплообменника 11JNB51AC001 / Condensate temperature at air heat exchanger 11JNB51AC001 outlet ----- Т КОНД-ТА НА ВЫХ ТО / COND T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC42R001 1608.43 1711.47 38.54 | 0 280 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 1
11JNB61CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB61AA201 / Rotation angle of control device 11JNB61AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R002 1602.2 1748.77 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB61AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB61CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB61AA201 / Rotation angle of control device 11JNB61AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R002 1602.2 1748.77 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB61AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB61CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 11JNB61AC001 / Air temperature at air heat exchanger 11JNB61AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R002 1602.2 1747.6 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB61CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 11JNB61AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 11JNB61AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R002 1598.6 1748.5 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB61CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB61AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB61AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB61AC001 / LEAK 11JNB61AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R002 1747.6 1602.2 39.6 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 11JNB61AC0 01 | 1,2 -
11JNB62CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 11JNB62AA201 / Rotation angle of control device 11JNB62AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R002 1614.6 1762.8 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 11JNB62AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB62CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 11JNB62AA201 / Medium pressure in control device 11JNB62AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB62AA201 / P in DRV JNB62AA201 | MPag | 10UJC 10UJC50R002 1614.6 1762.8 43.16 | 0 8.1 9 | Конденсат / Condensate 9 MPag 305 C | 3З / 3P 1 - | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB62AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB62CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 11JNB62AC001 / Air temperature at air heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R002 1611.8 1759 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 2
11JNB62CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB62AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB62AC001 / LEAK 11JNB62AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R002 1759 1611.8 39.6 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 11JNB62AC0 01 | 1,2 -
11JNB62CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 11JNB62AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 11JNB62AC001 / LEAK 11JNB62AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R002 1759 1611.8 39.6 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 1 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 11JNB62AC0 01 | 1,2 -
11JNB64CT001 ----- Температура конденсата на выходе из воздушного теплообменника 11JNB62AC001 / Condensate temperature at air heat exchanger 11JNB62AC001 outlet ----- Т КОНД-ТА НА ВЫХ ТО / COND T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC42R001 1608.43 1756.52 38.54 | 0 280 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 2
12JNB71CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB71AA201 / Rotation angle of control device 12JNB71AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R003 1645.15 1763.3 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB71AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB71CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 12JNB71AA201 / Medium pressure in control device 12JNB71AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB71AA201 / P in DRV JNB71AA201 | MPag | 10UJC 10UJC50R003 1645.15 1763.3 43.16 | 0 8.1 9 | Конденсат / Condensate 9 MPag 305 C | 3З / 3P 2 - | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB71AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB71CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 12JNB71AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 12JNB71AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R003 1644.6 1765.5 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB71CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB71AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB71AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB71AC001 / LEAK 12JNB71AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R003 1762.9 1645.4 45.5 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 12JNB71AC0 01 | 1,2 -
12JNB72CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB72AA201 / Rotation angle of control device 12JNB72AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R003 1659.7 1749.8 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB72AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB72CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB72AA201 / Rotation angle of control device 12JNB72AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R003 1659.7 1749.8 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB72AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB72CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 12JNB72AC001 / Air temperature at air heat exchanger 12JNB72AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R003 1657.8 1747.6 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB72CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 12JNB72AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 12JNB72AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R003 1659.6 1752.5 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB72CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB72AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB72AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB72AC001 / LEAK 12JNB72AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R003 1762.9 1645.4 45.5 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 | - | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 12JNB72AC0 01 | 1,2 -
12JNB73CT001 ----- Температура конденсата на выходе из воздушного теплообменника 12JNB71AC001 / Condensate temperature at air heat exchanger 12JNB71AC001 outlet ----- Т КОНД-ТА НА ВЫХ ТО / COND T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC42R001 1651.57 1756.52 38.54 | 0 280 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 3
12JNB81CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB81AA201 / Rotation angle of control device 12JNB81AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R004 1645.9 1704.1 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB81AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB81CG102 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB81AA201 / Rotation angle of control device 12JNB81AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R004 1645.9 1704.1 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB81AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB81CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 12JNB81AC001 / Air temperature at air heat exchanger 12JNB81AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R004 1657.8 1720.4 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB81CT003 ----- Температура воздуха после верхнего воздушного затвора 12JNB81AA003 / Air temperature downstream of upper air damper 12JNB81AA003 ----- Т ВОЗД ЗА ВЕРХ ЗАТВ / AIR T d/s UP D-R | C | 10UJC 10UJC50R004 1661.9 1719.8 48.4 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB81CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB81AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB81AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB81AC001 / LEAK 12JNB81AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R004 1718.6 1658.9 45.5 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 |  | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 12JNB81AC0 01 | 1,2 -
12JNB82CG101 ----- Угол поворота лопаток регулирующего устройства 12JNB82AA201 / Rotation angle of control device 12JNB82AA201 blades ----- УГОЛ ПОВОРОТА / ROTAT ANGL | deg | 10UJC 10UJC50R004 1645.9 1704.1 43.16 | 0 90 90 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 65 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [6 empty] | ----- Расположена на: 12JNB82AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB82CP501 ----- Давление среды в приводах регулирующего устройства 12JNB82AA201 / Medium pressure in control device 12JNB82AA201 drives ----- P В ПРИВ JNB82AA201 / P in DRV JNB82AA201 | MPag | 10UJC 10UJC50R004 1645.9 1704.1 43.16 | 0 8.1 9 | Конденсат / Condensate 9 MPag 305 C | 3З / 3P 2 - | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB82AA2 01 | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB82CT002 ----- Температура воздуха на выходе из воздушного теплообменника 12JNB82AC001 / Air temperature at air heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- Т ВОЗД НА ВЫХ ТО / AIR T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC50R004 1648.2 1709 39.6 | -17 280 305 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 4
12JNB82CY001 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB82AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB82AC001 / LEAK 12JNB82AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R004 1704.4 1648.5 48.4 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 |  | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 12JNB82AC0 01 | 1,2 -
12JNB82CY002 ----- Аккустический сигнал течи на выходе из т-ка 12JNB82AC001 / Acoustic signal of leak at heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- ТЕЧЬ 12JNB82AC001 / LEAK 12JNB82AC001 | l/min | 10UJC 10UJC50R004 1704.4 1648.5 48.4 | 1 0 19 | Наружный воздух / Outdoor air 0 MPag 305 C | 3Н / 3N 2 I САЭ 2 | NC - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH03> | 50000 | YP02 |  | СКТТ СПОТ входит в состав СОТТ- 2 ----- Расположена на: 12JNB82AC0 01 | 1,2 -
12JNB84CT001 ----- Температура конденсата на выходе из воздушного теплообменника 12JNB82AC001 / Condensate temperature at air heat exchanger 12JNB82AC001 outlet ----- Т КОНД-ТА НА ВЫХ ТО / COND T at H/EX OUT | C | 10UJC 10UJC42R001 1651.57 1711.48 38.54 | 0 280 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 72 | B САПМ ПДГУ | - | БПУ-РО | [7 empty] | 1,2,3,4 10JNB50- 4