## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
11JNB10AA001 ----- Арматура запорная на подаче пара к теплообменнику 11JNB10AC001 / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПАР К JNB10AC001 / ST to JNB10AC001 | 10UJE 10UJE29R001 1604.48 1747.07 22.88 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-1 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB10EE002 11JNB10EE001 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB10AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / ST to JNB10AC001 | 10UJE 10UJE29R002 1604.26 1721 20.05 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - - | 11LEF00BC120 11JNB10EE002 11JNB10EE001 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB10AA003 ----- Арматура запорная на подаче пара к теплообменнику 11JNB10AC001 / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПАР К JNB10AC001 / ST to JNB10AC001 | 10UJE 10UJE29R002 1605.05 1718.96 22.88 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-1 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB10EE002 11JNB10EE001 10KWB50EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB11AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса аварийного расхолаживания / Shutoff valve at emergency cooldown pump suction ----- ВСАС JNB11AP001 / SUCT JNB11AP001 | 10UKA 10UKA13R006 1593.34 1745.25 6.95 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB11AA002 ----- Aрматура запорная на линии отвода конденсата / Shutoff valve in condensate removal line ----- ОТВОД КОНДЕНСАТА / COND REMOVAL | 10UKA 10UKA13R006 1604.14 1749.69 4.18 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | A - - | 11LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB11AA003 ----- Aрматура запорная на линии отвода конденсата / Shutoff valve in condensate removal line ----- ОТВОД КОНДЕНСАТА / COND REMOVAL | 10UKA 10UKA13R006 1604.16 1749.26 4.17 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 1 II САЭ - | A - - | 11LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB13AA001 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ1 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG1 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ1 / COND RETURN to SG1 | 10UJA 10UJA24R007 1620.54 1717.63 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-1 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB10EE004 11JNB10EE003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB13AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG1 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / COND RETURN to SG1 | 10UJA 10UJA24R007 1621.45 1717.59 15.09 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-1 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00BC120 11JNB10EE004 11JNB10EE003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB10EE004 11JNB10EE003 10KWB50EB001
11JNB14AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе рециркуляции насоса / Shutoff valve in pump recirculation pipeline ----- РЕЦИРК JNB11AP001 / RECIRC JNB11AP001 | 10UKA 10UKA13R006 1595.44 1746.39 6.75 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00BC150 11JNB11EE002 11JNB11EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB20AA001 ----- Арматура запорная на подаче пара к теплообменнику 11JNB10AC001 / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПАР К JNB10AC001 / ST to JNB10AC001 | 10UJE 10UJE29R001 1746.7 1604.5 21.9 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-2 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB20EE004 11JNB20EE002 11JNB20EE001 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB20AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / ST to JNB10AC001 | 10UJE 10UJE29R001 1603.19 1748.66 20.05 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - - | 11LEF00BC120 11JNB20EE002 11JNB20EE001 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB20EE002 11JNB20EE001 10KWB50EB002
11JNB21AA001 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ2 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG2 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ2 / COND RETURN to SG2 | 10UJA 10UJA24R001 1620.53 1750.37 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-2 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB20EE004 11JNB20EE003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB21AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / ST to JNB10AC001 | 10UJA 10UJA18R001 1620.49 1748.99 12.28 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-2 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00BC120 11JNB20EE004 11JNB20EE003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
11JNB21AA003 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ2 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG2 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ2 / COND RETURN to SG2 | 10UJA 10UJA24R001 1622.39 1750.85 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-2 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 1 II САЭ - | A - + | 11LEF00CD110 11LEF00BC120 11LEF00AB110 11JNB20EE004 11JNB20EE003 10KWB50EB002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB30EE002 12JNB30EE001 10KWB50EB003
12JNB30AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 12JNB30AC001 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / ST to JNB30AC001 | 10UJE 10UJE29R004 1656.81 1748.5 20.05 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-3 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - - | 12LEF00BC120 12JNB30EE002 12JNB30EE001 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB30AA003 ----- Арматура запорная на подаче пара к теплообменнику 12JNB30AC001 / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 12JNB30AC001 ----- ПАР К JNB30AC001 / ST to JNB30AC001 | 10UJE 10UJE29R004 1654.11 1747.37 22.88 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-3 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB30EE002 12JNB30EE001 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB31AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса аварийного расхолаживания / Shutoff valve at emergency cooldown pump suction ----- ВСАС JNB31AP001 / SUCT JNB31AP001 | 10UKA 10UKA13R024 1666.66 1745.25 6.95 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB31AA002 ----- Aрматура запорная на линии отвода конденсата / Shutoff valve in condensate removal line ----- ОТВОД КОНДЕНСАТА / COND REMOVAL | 10UKA 10UKA13R024 1655.86 1749.86 4.18 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | A - - | 12LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB31AA003 ----- Aрматура запорная на линии отвода конденсата / Shutoff valve in condensate removal line ----- ОТВОД КОНДЕНСАТА / COND REMOVAL | 10UKA 10UKA13R024 1655.84 1749.1 4.17 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2З / 2P 2 II САЭ - | A - - | 12LEF00BC120 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB33AA001 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ3 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG3 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ3 / COND RETURN to SG3 | 10UJA 10UJA24R002 1639.69 1750.31 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-3 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB30EE004 12JNB30EE003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB33AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG3 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / COND RETURN to SG3 | 10UJA 10UJA18R002 1639.55 1749.06 12.28 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-3 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00BC120 12JNB30EE004 12JNB30EE003 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB33AA003 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ3 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG3 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ3 / COND RETURN to SG3 | 10UJA 10UJA24R002 1637.61 1750.85 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-3 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB30EE004 12JNB30EE003 10KWB50EB003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB34AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе рециркуляции насоса / Shutoff valve in pump recirculation pipeline ----- РЕЦИРК JNB31AP001 / RECIRC JNB31AP001 | 10UKA 10UKA13R024 1664.56 1746.39 6.75 | Электропривод / Motor drive 2-ПБ-12 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 1.7 3.9 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00BC150 12JNB31EE002 12JNB31EE001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB40EE002 12JNB40EE001 10KWB50EB004
12JNB40AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе отвода протечек в спецканализацию / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 12JNB30AC001 ----- ПРОТЕЧ В КАНАЛИЗАЦИЮ / ST to JNB30AC001 | 10UJE 10UJE29R003 1655.74 1720.83 20.05 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 10JNB10-4 | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - - | 12LEF00BC120 12JNB40EE004 12JNB40EE002 12JNB40EE001 10KWB50EB004 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB40AA003 ----- Арматура запорная на подаче пара к теплообменнику 12JNB30AC001 / Shutoff valve in steam supply line to heat exchanger 12JNB30AC001 ----- ПАР К JNB30AC001 / ST to JNB30AC001 | 10UJE 10UJE29R003 1654.95 1718.96 22.88 | Электропривод / Motor drive 2-ОВ-33 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-4 | 0.004 40 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB40EE002 12JNB40EE001 10KWB50EB004 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12JNB41AA001 ----- Арматура запорная на т-де возврата конденсата пара в ПГ4 / Shutoff valve in steam condensate return pipeline to SG4 ----- ВОЗВРАТ КОНД-Т В ПГ4 / COND RETURN to SG4 | 10UJA 10UJA24R006 1639.46 1717.63 15.95 | Электропривод / Motor drive 2-ОБ-16 48DC- 14,1/22,5 Т3 10JNB10-4 | 0.002 27 AC 380 | + Закуплено | 2ЗЛ / 2PL 2 II САЭ - | A - + | 12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB40EE004 12JNB40EE003 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10JNB10
12LEF00BC120 12JNB40EE004 12JNB40EE003
12LEF00CD110 12LEF00BC120 12LEF00AB110 12JNB40EE004 12JNB40EE003 10KWB50EB004