## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10JNB10CT004 ----- Температура металла паровой линии JNB10 / Temperature of steam line JNB10 metal ----- T ПАРОПР JNB10 / T ST-L JNB10 | C | 10UKA 10UKA13R006 1604 1748.6 10.59 | 0 286 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 0 MPag 305 C | 4Н / 4N - III | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JNB13CT002 ----- Температура металла возвратной линии Термоконтроль САКОР / Temperature of return line metal, ARLMS Thermal monitoring ----- T МЕТ ВОЗВР JNB10 / T RETURN MET JNB10 | C | 10UJA 10UJA24R007 1623.1 1717.5 15.4 | 0 70 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 0 MPag 305 C | 2Н / 2N - III | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JNB21CT002 ----- Температура металла возвратной линии Термоконтроль САКОР / Temperature of return line metal, ARLMS Thermal monitoring ----- T МЕТ ВОЗВР JNB20 / T RETURN MET JNB20 | C | 10UJA 10UJA24R001 1623.1 1750.5 15.4 | 0 70 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 0 MPag 305 C | 2Н / 2N - III | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JNB33CT002 ----- Температура металла возвратной линии Термоконтроль САКОР / Temperature of return line metal, ARLMS Thermal monitoring ----- T МЕТ ВОЗВР JNB30 / T RETURN MET JNB30 | C | 10UJA 10UJA24R002 1636.9 1750.5 15.4 | 0 70 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 0 MPag 305 C | 2Н / 2N - III | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10JNB41CT002 ----- Температура металла возвратной линии Термоконтроль САКОР / Temperature of return line metal, ARLMS Thermal monitoring ----- T МЕТ ВОЗВР JNB40 / T RETURN MET JNB40 | C | 10UJA 10UJA24R006 1636.9 1717.5 15.4 | 0 70 305 | Металл трубопроводов / Pipelines metal 0 MPag 305 C | 2Н / 2N - III | NC - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH53< | 4 | - YP02
11JNB10CL001B ----- Уровень в т/о аварийного расхолаживания 11JNB10AC001 / Level in emergency cooldown heat exchanger 11JNB10AC001 ----- L Т/О 11JNB10AC001 / L H/E 11JNB10AC001 | m | 10UKA 10UKA13R006 1602.3 1749.2 7.1 | 0.14 2 4.217 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XG51< | 4.2 | - YP03 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XG53< | 4 | - YP02
11JNB10CL002 ----- Уровень в паропроводе над теплообменником аварийного расхолаживания 11JNB10AC001 / Level in steam line above emergency cooldown heat exchanger 11JNB10AC001 ----- L ПАРОПРОВОД / L ST-L | m | 10UKA 10UKA13R006 1602.3 1749.2 7.1 | 0.14 4.5 6 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 -
11JNB10CP011 ----- Контроль плотности нижней крышки теплообменника 11JNB10AC001 / Tightness monitoring of lower cover of heat exchanger 11JNB10AC001 ----- ПЛОТН НК JNB10AC001 / TIGHT LC JNB10AC001 | MPag | 10UKA 10UKA13R006 1602.55 1749.2 7.2 | 0 0 9 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 1.96 | - YP03 | - | ----- Расположена на: 11JNB10AC0 01 | 1,2,3 -
11JNB11CP001A ----- Давление на всасе насоса аварийного расхолаживания 11JNB11AP001 / Pressure at suction side of emergency cooldown pump 11JNB11AP001 ----- P ВСАС JNB11AP001 / P JNB11AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA13R006 1592.76 1747.96 4.5 | 0 6.9 9 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.07 | 11JNB11EH001 YP03 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.05 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.05 | 11JNB11EY001 YP02
11JNB11CT001A ----- Температура воды за т/о аварийного расхолаживания 11JNB10AC001 / Water temperature downstream of emergency cooldown heat exchanger 11JNB10AC001 ----- T ВОДЫ ЗА Т/О / WAT T d/s H/E | C | 10UKA 10UKA13R006 1601.49 1749.62 5.18 | 0 40 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 70 | - YP03 | + |  | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH07> | 80 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | - | XH55< | 60 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH07> | 80 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | - | XH55< | 60 | 11LEF00BC160 YP02
11JNB11CT001C ----- Температура воды за т/о аварийного расхолаживания 11JNB10AC001 / Water temperature downstream of emergency cooldown heat exchanger 11JNB10AC001 ----- T ВОДЫ ЗА Т/О / WAT T d/s H/E | C | 10UKA 10UKA13R006 1601.49 1749.8 5.28 | 0 40 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 70 | - YP03 | + |  | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH07> | 80 | 11LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | - | XH55< | 60 | 11LEF00BC160 YP02
11JNB11CT012B ----- Температура фазы I статора / Temperature of stator phase I ----- T ФАЗЫ I / T PHASE I | C | 10UKA 10UKA13R006 1593.3 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB11AP0 01 | 1,2,3
11JNB11CT013A ----- Температура фазы II статора / Temperature of stator phase II ----- T ФАЗЫ II / T PHASE II | C | 10UKA 10UKA13R006 1593.3 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB11AP0 01 | 1,2,3
11JNB11CT014A ----- Температура фазы III статора / Temperature of stator phase III ----- T ФАЗЫ III / T PHASE III | C | 10UKA 10UKA13R006 1593.3 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB11AP0 01 | 1,2,3
11JNB11CT014B ----- Температура фазы III статора / Temperature of stator phase III ----- T ФАЗЫ III / T PHASE III | C | 10UKA 10UKA13R006 1593.3 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 11JNB11AP0 01 | 1,2,3
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH56< | 15 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH58< | 20 | 11JNB11EE001; 11LEF00BC150 YP02
11JNB12CF001B ----- Расход на напоре насоса аварийного расхолаживания 11JNB11AP001 / Flowrate at discharge side of emergency cooldown pump 11JNB11AP001 ----- F JNB11AP001 / F JNB11AP001 DSCH | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1592.7 1746.9 6.4 | 0 130 200 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH06> | 60 | 11LEF00BC150; 11JNB11EE002 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH56< | 15 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH58< | 20 | 11LEF00BC150; 11JNB11EE001 YP02
11JNB12CF001C ----- Расход на напоре насоса аварийного расхолаживания 11JNB11AP001 / Flowrate at discharge side of emergency cooldown pump 11JNB11AP001 ----- F JNB11AP001 / F JNB11AP001 DSCH | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1592.7 1746.9 6.4 | 0 130 200 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH06> | 60 | 11JNB11EE002; 11LEF00BC150 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH56< | 15 | 11JNB11EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH58< | 20 | 11LEF00BC150; 11JNB11EE001 YP02
11JNB13CF001A ----- Расход воды САР в ПГ1 / ECS water flowrate in SG1 ----- F ВОДЫ В ПГ1 / F WAT in SG1 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603 1750.2 10.1 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 1
11JNB13CF001B ----- Расход воды САР в ПГ1 / ECS water flowrate in SG1 ----- F ВОДЫ В ПГ1 / F WAT in SG1 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603 1750.2 10.1 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 1
11JNB13CF001C ----- Расход воды САР в ПГ1 / ECS water flowrate in SG1 ----- F ВОДЫ В ПГ1 / F WAT in SG1 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603 1750.2 10.1 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 1
11JNB13CT001B ----- Температура на линии возврата воды в ПГ1 / Temperature in water return line to SG1 ----- T ВОЗВР В ПГ1 / T RETURN to SG1 | C | 10UKA 10UKA13R006 1606.08 1745.48 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 1
11JNB21CF001A ----- Расход воды САР в ПГ2 / ECS water flowrate in SG2 ----- F ВОДЫ В ПГ2 / F WAT in SG2 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603.4 1750.2 10.7 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 2
11JNB21CF001B ----- Расход воды САР в ПГ2 / ECS water flowrate in SG2 ----- F ВОДЫ В ПГ2 / F WAT in SG2 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603.4 1750.2 10.7 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 2
11JNB21CF001C ----- Расход воды САР в ПГ2 / ECS water flowrate in SG2 ----- F ВОДЫ В ПГ2 / F WAT in SG2 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R006 1603.4 1750.2 10.7 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 2
11JNB21CT001B ----- Температура на линии возврата воды в ПГ2 / Temperature in water return line to SG2 ----- T ВОЗВР В ПГ2 / T RETURN to SG2 | C | 10UKA 10UKA13R006 1606.08 1746.64 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 1 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 2
12JNB30CL001A ----- Уровень в т/о аварийного расхолаживания 12JNB30AC001 / Level in emergency cooldown heat exchanger 12JNB30AC001 ----- L Т/О 12JNB30AC001 / L H/E 12JNB30AC001 | m | 10UKA 10UKA13R024 1657.7 1749.2 7.1 | 0.14 2 4.217 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XG51< | 4.2 | - YP03 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XG53< | 4 | - YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XG53< | 4 | - YP02
12JNB30CL002 ----- Уровень в паропроводе над теплообменником аварийного расхолаживания 12JNB30AC001 / Level in steam line above emergency cooldown heat exchanger 12JNB30AC001 ----- L ПАРОПРОВОД / L ST-L | m | 10UKA 10UKA13R024 1657.7 1749.2 7.1 | 0.14 4.5 6 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 -
12JNB30CP010 ----- Контроль плотности верхней крышки теплообменника 12JNB30AC001 / Tightness monitoring of upper cover of heat exchanger 12JNB30AC001 ----- ПЛОТН ВК JNB30AC001 / TIGHT UC JNB30AC001 | MPag | 10UKA 10UKA13R024 1657.45 1749.2 7.2 | 0 0 9 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | C - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО | XH01> | 1.96 | - YP03 | - | ----- Расположена на: 12JNB30AC0 01 | 1,2,3 -
12JNB31CP001A ----- Давление на всасе насоса аварийного расхолаживания 12JNB31AP001 / Pressure at suction side of emergency cooldown pump 12JNB31AP001 ----- P ВСАС JNB31AP001 / P JNB31AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA13R024 1667.24 1747.96 4.5 | 0 6.9 9 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.07 | 12JNB31EH001 YP03 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.05 | 12JNB31EY001 YP02
12JNB31CP001B ----- Давление на всасе насоса аварийного расхолаживания 12JNB31AP001 / Pressure at suction side of emergency cooldown pump 12JNB31AP001 ----- P ВСАС JNB31AP001 / P JNB31AP001 SUCT | MPag | 10UKA 10UKA13R024 1667.14 1747.96 4.5 | 0 6.9 9 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH52< | 0.07 | 12JNB31EH001 YP03 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH54< | 0.05 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH07> | 80 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH55< | 60 | 12LEF00BC160 YP02
12JNB31CT001B ----- Температура воды за т/о аварийного расхолаживания 12JNB30AC001 / Water temperature downstream of emergency cooldown heat exchanger 12JNB30AC001 ----- T ВОДЫ ЗА Т/О / WAT T d/s H/E | C | 10UKA 10UKA13R024 1658.51 1749.71 5.24 | 0 40 305 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9 MPag 305 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 70 | - YP02 | + |  | 1,2,3 -
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH07> | 80 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH55< | 60 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH03> | 130 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH05> | 75 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - |  | XH07> | 80 | 12LEF00BC160 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH55< | 60 | 12LEF00BC160 YP02
12JNB31CT012A ----- Температура фазы I статора / Temperature of stator phase I ----- T ФАЗЫ I / T PHASE I | C | 10UKA 10UKA13R024 1666.7 1748.5 4.97 | 5 70 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB31AP0 01 | 1,2,3
12JNB31CT013A ----- Температура фазы II статора / Temperature of stator phase II ----- T ФАЗЫ II / T PHASE II | C | 10UKA 10UKA13R024 1666.7 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB31AP0 01 | 1,2,3
12JNB31CT013B ----- Температура фазы II статора / Temperature of stator phase II ----- T ФАЗЫ II / T PHASE II | C | 10UKA 10UKA13R024 1666.7 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB31AP0 01 | 1,2,3
12JNB31CT014B ----- Температура фазы III статора / Temperature of stator phase III ----- T ФАЗЫ III / T PHASE III | C | 10UKA 10UKA13R024 1666.7 1748.5 4.97 | 5 60 200 | Металл / Metal 0 MPag 155 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B - - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | XH01> | 155 | YP03 | - | Поставляется комплектно с электронасос ным агрегатом ----- Комплектно с оборудовани ем 12JNB31AP0 01 | 1,2,3
12JNB32CF001A ----- Расход на напоре насоса аварийного расхолаживания 12JNB31AP001 / Flowrate at discharge side of emergency cooldown pump 12JNB31AP001 ----- F JNB31AP001 / F JNB31AP001 DSCH | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1667.3 1746.9 6.4 | 0 130 200 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 60 | 12JNB31EE002; 12LEF00BC150 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | - | XH56< | 15 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | - | XH58< | 20 | 12LEF00BC150; 12JNB31EE001 YP02
[9 empty] | - | - | XH56< | 15 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | - | XH58< | 20 | 12JNB31EE001; 12LEF00BC150 YP02
12JNB32CF001C ----- Расход на напоре насоса аварийного расхолаживания 12JNB31AP001 / Flowrate at discharge side of emergency cooldown pump 12JNB31AP001 ----- F JNB31AP001 / F JNB31AP001 DSCH | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1667.3 1746.9 6.4 | 0 130 200 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | - | - | XH06> | 60 | 12JNB31EE002; 12LEF00BC150 YP02 | - |  | 1,2,3 -
[9 empty] | - | - | XH56< | 15 | 12JNB31EY001 YP02
[9 empty] | - | - | XH58< | 20 | 12JNB31EE001; 12LEF00BC150 YP02
12JNB32CP001 ----- Давление на напоре насоса аварийного расхолаживания 12JNB31AP001 / Pressure at discharge side of emergency cooldown pump 12JNB31AP001 ----- P НАПОР JNB31AP001 / P JNB31AP001 DSCH | MPag | 10UKA 10UKA13R024 1666.47 1748.75 5.15 | 0 7.7 9.8 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 -
12JNB33CF001B ----- Расход воды САР в ПГ3 / ECS water flowrate in SG3 ----- F ВОДЫ В ПГ3 / F WAT in SG3 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1657 1750.2 10.1 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 3
12JNB33CF001C ----- Расход воды САР в ПГ3 / ECS water flowrate in SG3 ----- F ВОДЫ В ПГ3 / F WAT in SG3 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1657 1750.2 10.1 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 3
12JNB33CT001A ----- Температура на линии возврата воды в ПГ3 / Temperature in water return line to SG3 ----- T ВОЗВР В ПГ3 / T RETURN to SG3 | C | 10UKA 10UKA13R024 1653.96 1745.39 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 3
12JNB33CT001B ----- Температура на линии возврата воды в ПГ3 / Temperature in water return line to SG3 ----- T ВОЗВР В ПГ3 / T RETURN to SG3 | C | 10UKA 10UKA13R024 1653.92 1745.48 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 3
12JNB41CF001B ----- Расход воды САР в ПГ4 / ECS water flowrate in SG4 ----- F ВОДЫ В ПГ4 / F WAT in SG4 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1656.6 1750.2 10.7 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 4
12JNB41CF001C ----- Расход воды САР в ПГ4 / ECS water flowrate in SG4 ----- F ВОДЫ В ПГ4 / F WAT in SG4 | m^3/h | 10UKA 10UKA13R024 1656.6 1750.2 10.7 | 0 130 160 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | A СРВПЭ - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - | Требования по точности при расходах менее 30% не предъявляют ся | 1,2,3 10JNB10- 4
12JNB41CT001A ----- Температура на линии возврата воды в ПГ4 / Temperature in water return line to SG4 ----- T ВОЗВР В ПГ4 / T RETURN to SG4 | C | 10UKA 10UKA13R024 1653.96 1746.55 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 4
12JNB41CT001B ----- Температура на линии возврата воды в ПГ4 / Temperature in water return line to SG4 ----- T ВОЗВР В ПГ4 / T RETURN to SG4 | C | 10UKA 10UKA13R024 1653.92 1746.64 9.13 | 0 70 140 | Основной конденсат 2 конт / II circ. main condensate 9.8 MPag 140 C | 2З / 2P 2 I САЭ 2 | B СРВПЭ - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | [5 empty] | - |  | 1,2,3 10JNB10- 4