## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
11JND10CP001AXH52 | P ВСАС JND10AP001/ P JND10AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CP001AXH54 | P ВСАС JND10AP001/ P JND10AP001 SUCT | 0 | MPag | 11JND10EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CP001BXH52 | P ВСАС JND10AP001/ P JND10AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CP001BXH54 | P ВСАС JND10AP001/ P JND10AP001 SUCT | 0 | MPag | 11JND10EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CP002XH01 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.8 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CP002XH03 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.9 | MPag | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CP002XH52 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.2 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CP002XH54 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.1 | MPag | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT001AXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT001AXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT001BXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT001BXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT001CXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT001CXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT002AXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT002AXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT002BXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT002BXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT002CXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT002CXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT004AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT004AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT004BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT004BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT004CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT004CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT005AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT005AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT005BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT005BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT005CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT005CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT006AXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT006AXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT006BXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT006BXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT006CXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT006CXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT007AXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT007AXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT007BXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT007BXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT007CXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT007CXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT008AXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT008AXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT008BXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT008BXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT008CXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT008CXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND10CT009XH01 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND10CT009XH03 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 155 | C | 11JND10EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND11CF001AXH54 | F JND10AP001/ F JND10AP001 | 14.3 | m^3/h | 11JND10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND11CF001BXH54 | F JND10AP001/ F JND10AP001 | 14.3 | m^3/h | 11JND10EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CP001AXH52 | P ВСАС JND20AP001/ P JND20AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CP001AXH54 | P ВСАС JND20AP001/ P JND20AP001 SUCT | 0 | MPag | 11JND20EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CP001BXH52 | P ВСАС JND20AP001/ P JND20AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CP001BXH54 | P ВСАС JND20AP001/ P JND20AP001 SUCT | 0 | MPag | 11JND20EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CP002XH01 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.8 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CP002XH03 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.9 | MPag | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CP002XH52 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.2 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CP002XH54 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.1 | MPag | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT001AXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT001AXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT001BXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT001BXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT001CXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT001CXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT002AXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT002AXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT002BXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT002BXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT002CXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT002CXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT004AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT004AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT004BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT004BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT004CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT004CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT005AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT005AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT005BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT005BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT005CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT005CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT006AXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT006AXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT006BXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT006BXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT006CXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT006CXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT007AXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT007AXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT007BXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT007BXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT007CXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT007CXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT008AXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT008AXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT008BXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT008BXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT008CXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT008CXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND20CT009XH01 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
11JND20CT009XH03 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 155 | C | 11JND20EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND21CF001AXH54 | F JND20AP001/ F JND20AP001 | 14.3 | m^3/h | 11JND20EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
11JND21CF001BXH54 | F JND20AP001/ F JND20AP001 | 14.3 | m^3/h | 11JND20EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CP001AXH52 | P ВСАС JND30AP001/ P JND30AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CP001AXH54 | P ВСАС JND30AP001/ P JND30AP001 SUCT | 0 | MPag | 12JND30EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CP001BXH52 | P ВСАС JND30AP001/ P JND30AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CP001BXH54 | P ВСАС JND30AP001/ P JND30AP001 SUCT | 0 | MPag | 12JND30EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CP002XH01 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.8 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CP002XH03 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.9 | MPag | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CP002XH52 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.2 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CP002XH54 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.1 | MPag | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT001AXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT001AXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT001BXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT001BXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT001CXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT001CXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT002AXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT002AXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT002BXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT002BXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT002CXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT002CXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT004AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT004AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT004BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT004BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT004CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT004CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT005AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT005AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT005BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT005BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT005CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT005CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT006AXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT006AXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT006BXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT006BXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT006CXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT006CXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT007AXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT007AXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT007BXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT007BXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT007CXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT007CXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT008AXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT008AXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT008BXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT008BXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT008CXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT008CXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND30CT009XH01 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND30CT009XH03 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 155 | C | 12JND30EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND31CF001AXH54 | F JND30AP001/ F JND30AP001 | 14.3 | m^3/h | 12JND30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND31CF001BXH54 | F JND30AP001/ F JND30AP001 | 14.3 | m^3/h | 12JND30EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CP001AXH52 | P ВСАС JND40AP001/ P JND40AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CP001AXH54 | P ВСАС JND40AP001/ P JND40AP001 SUCT | 0 | MPag | 12JND40EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CP001BXH52 | P ВСАС JND40AP001/ P JND40AP001 SUCT | 0.015 | MPag | - | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CP001BXH54 | P ВСАС JND40AP001/ P JND40AP001 SUCT | 0 | MPag | 12JND40EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CP002XH01 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.8 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CP002XH03 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.9 | MPag | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CP002XH52 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.2 | MPag | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CP002XH54 | P МАСЛА СИСТ НАС/ P OIL SYST PMP | 0.1 | MPag | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT001AXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT001AXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT001BXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT001BXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT001CXH01 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT001CXH03 | T МАСЛ В КАРТ НАСОСА/ T OIL PMP CASE | 80 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT002AXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT002AXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT002BXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT002BXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT002CXH01 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 75 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT002CXH03 | T МАСЛА РЕДУКТОРА/ T REDUCT GEAR OIL | 90 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT004AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT004AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT004BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT004BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT004CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT004CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT005AXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT005AXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT005BXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT005BXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT005CXH01 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 90 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT005CXH03 | Т ПОДШИП ДВИГ/ T MTR BRG | 100 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT006AXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT006AXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT006BXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT006BXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT006CXH01 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT006CXH03 | Т ОБМ СТАТОР U/ T ST WIND, Ph U | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT007AXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT007AXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT007BXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT007BXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT007CXH01 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT007CXH03 | Т ОБМ СТАТОР V/ T ST WIND, Ph V | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT008AXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT008AXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT008BXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT008BXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT008CXH01 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT008CXH03 | Т ОБМ СТАТОР W/ T ST WIND, Ph W | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND40CT009XH01 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 135 | C | - | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP03
12JND40CT009XH03 | Т ЖЕЛЕЗА СТАТОР/ T IRON ST | 155 | C | 12JND40EZ001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND41CF001AXH54 | F JND40AP001/ F JND40AP001 | 14.3 | m^3/h | 12JND40EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02
12JND41CF001BXH54 | F JND40AP001/ F JND40AP001 | 14.3 | m^3/h | 12JND40EH001 | БПУ-ПБ, РПУ-ПБ | БПУ-РО, РПУ-СНЭ, БПУ-СБ, РПУ-СБ | YP02