## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10QUN10AA002 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R001 1624.69 1746.11 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | 10QUN10EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10QUN
10QUN12AA001 ----- Клапан запорный узла разделения давления / Shutoff valve of pressure separation unit ----- КЛАП УЗЛА РАЗД ДАВЛ / VLV P SEPAR UN | 10UJA 10UJA13R001 1623.52 1745.88 3.96 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + |  | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1 10QUN
10QUN20AA002 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R001 1625.04 1746.33 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | 10QUN20EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10QUN
10QUN22AA001 ----- Клапан запорный узла разделения давления / Shutoff valve of pressure separation unit ----- КЛАП УЗЛА РАЗД ДАВЛ / VLV P SEPAR UN | 10UJA 10UJA13R001 1623.9 1746.33 3.96 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1 10QUN
10QUN30AA002 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R002 1634.96 1746.17 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | 10QUN30EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10QUN
10QUN32AA001 ----- Клапан запорный узла разделения давления / Shutoff valve of pressure separation unit ----- КЛАП УЗЛА РАЗД ДАВЛ / VLV P SEPAR UN | 10UJA 10UJA13R002 1636.1 1746.17 3.96 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1 10QUN
10QUN40AA002 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R002 1635.31 1745.94 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + | 10QUN40EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10QUN
10QUN42AA001 ----- Клапан запорный узла разделения давления / Shutoff valve of pressure separation unit ----- КЛАП УЗЛА РАЗД ДАВЛ / VLV P SEPAR UN | 10UJA 10UJA13R002 1636.48 1745.72 3.96 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | - Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - + |  | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1 10QUN
11QUN10AA001 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R001 1624.69 1745.66 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЗЛ / 2NPL 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CD110 11LEF00AB110 11LAB60EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО |  | 1,2,3 10QUN
11QUN11AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UJA 10UJA13R003 1640.5 1752.86 4.29 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 11JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
11LEF00CD110 11LEF00AB110 11LAB70EW001
11QUN21AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UJA 10UJA13R003 1640.94 1752.61 4.29 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 11JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
11QUN31AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UJA 10UJA13R003 1639.5 1753.38 4.29 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 11JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
11QUN41AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UJA 10UJA13R003 1639.95 1753.15 4.29 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 11JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
12QUN11AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UKA 10UKA13R804 1647.16 1756.96 12.65 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 12JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
12QUN21AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UKA 10UKA22R008 1647.18 1758.05 12.65 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 12JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
12LEF00CD110 12LEF00AB110 12LAB80EW001
12QUN31AA801 ----- Арматура локализующая электроприводная / Motor- operated isolating valve ----- ЛОК АРМ НА ОТВ ПРОБ / ISOL/V in SAMP REMOV | 10UKA 10UKA22R008 1647.23 1757.52 12.55 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЛ / 2NL 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 12JMA10EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10QUN
12QUN40AA001 ----- Клапан запорный на трубопроводе отбора проб / Shutoff valve in sampling pipeline ----- КЛАП ОТБОРА ПРОБ / SAMP VLV | 10UJA 10UJA13R002 1635.31 1745.49 4.39 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-21 24DC 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 10 AC 380 | + Закуплено | 2НЗЛ / 2NPL 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 12LEF00CD110 12LEF00AB110 12LAB90EW001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО |  | 1,2,3 10QUN
12LEF00CB110 12JMA10EW002 12JMA10EW001