## CommonList
Перечень оборудования
KKS Код / KKS Kod | Полное наименование / Designation | Параметры / Design data | Примечание / Note
10FAL11AP001 | Электронасосный агрегат заполнения БВ Electric pump set for filling the fuel pool | H = 80.0 mH2O Q = 300 m^3/hr Qmax = 400 m^3/hr Hмин = 68.0 mH2O Qmin = 175 m^3/hr Hmax = 120.0 mH2O T = 80 C | ТЗ-ОК-Р-005-AKU17.3-2020
10FAL12AP001 | Электронасосный агрегат заполнения БВ Electric pump set for filling the fuel pool | H = 80.0 mH2O Q = 300 m^3/hr Qmax = 400 m^3/hr Hmin = 68.0 mH2O Qmin = 175 m^3/hr Hmax = 120.0 mH2O T = 80 C | ТЗ-ОК-Р-005-AKU17.3-2020
10FAL13AC001 | Дополнительный теплообменник отвода тепла в стояночных режимах / Additional heat exchanger for heat removal in shutdown states | N = 22.4 MW F = 823,81 m^2 Gг = 1000 ton/hr Gн = 1600 ton/hr | 10FAL13AC001-PAA0001