## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10FAL11CL001 ----- Уровень в баке 10FAL11BB001 / Level in tank 10FAL11BB001 ----- L FAL11BB001 / L FAL11BB001 | m | 10UKC 10UKC10R049 1636.8 1789.3 4.7 | 0 6 6.7 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.14 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО | XH01> | 6.6 | - YP03 | - | ----- Расположена на: 10FAL11BB0 01 | 1,2 10FAL10- 1
[9 empty] | - | - | XH05> | 6.65 | 10FAL30EE001 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH52< | 0.4 | 10FAL10EH001 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 0.05 | 10FAL10EY001 YP02
10FAL11CP001 ----- Давление на всасе насоса 10FAL11AP001 / Pressure at suction side of pump 10FAL11AP001 ----- Р ВСАС FAL11AP001 / P FAL11AP001 SUCT | kPag | 10UKC 10UKC04R056 1639.3 1804.92 -4.41 | -50 100 140 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.14 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH54< | 0 | 10FAL11EZ001 YP02 | - |  | 1,2 10FAL11- 1
10FAL11CT001 ----- Температура обмоток статора двигателя насоса 10FAL11AP001 / Temperature of pump 10FAL11AP001 motor stator winding ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1639.25 1803.49 -4.47 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL11AP0 01 | 1,2 10FAL11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL11EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL11EZ001 YP02
10FAL11CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1639.25 1803.49 -4.47 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL11AP0 01 | 1,2 10FAL11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL11EZ001 YP02
10FAL11CT004 ----- Температура подшипника насоса / Pump bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1639.25 1803.49 -4.47 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 80 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL11AP0 01 | 1,2 10FAL11- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL11EZ001 YP02
10FAL12CL001 ----- Уровень в баке 10FAL12BB001 / Level in tank 10FAL12BB001 ----- L FAL12BB001 / L FAL12BB001 | m | 10UKC 10UKC10R050 1645.8 1789.3 4.7 | 0 6 6.7 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.14 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО | XH01> | 6.6 | YP03 | - | ----- Расположена на: 10FAL12BB0 01 | 1,2 10FAL10- 2
[9 empty] | - | - | XH05> | 6.65 | 10FAL30EE002 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH52< | 0.4 | 10FAL10EH001 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 0.05 | 10FAL10EY001 YP02
10FAL12CT001 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1634.9 1803.49 -4.47 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL12AP0 01 | 1,2 10FAL11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL12EZ001 YP02
10FAL12CT002 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1634.9 1803.49 -4.47 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL12AP0 01 | 1,2 10FAL11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL12EZ001 YP02
10FAL12CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1634.9 1803.49 -4.47 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | 10FAL10EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL12AP0 01 | 1,2 10FAL11- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL12EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL12EZ001 YP02
10FAL13CF001 ----- Расход насоса 10FAL11AP001 / Flowrate of pump 10FAL11AP001 ----- F FAL11AP001 / F FAL11AP001 | m^3/h | 10UKC 10UKC04R056 1637.9 1802.74 -3.07 | 60 300 450 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 1 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 400 | - YP03 | - |  | 1,2 10FAL11- 1
[9 empty] | - | - | XH06> | 120 | 10FAL15EE002 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH52< | 50 | 10FAL10EH001; 10FAL11EH001 YP03
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 10FAL15EE001 YP05
10FAL13CP001 ----- Давление на напоре насоса 10FAL11AP001 / Pressure at discharge side of pump 10FAL11AP001 ----- Р НАПОР FAL11AP001 / P FAL11AP001 DSCH | MPag | 10UKC 10UKC04R056 1640.12 1804.92 -3.07 | 0 1 1.04 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 1.04 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH52< | 0.7 | 10FAL11EH002 YP03 | - |  | 1,2 10FAL11- 1
[9 empty] | - | - | XH06> | 120 | 10FAL15EE005 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH52< | 50 | 10FAL10EH001; 10FAL12EH001 YP03
[9 empty] | - | - | XH56< | 60 | 10FAL15EE004 YP05
10FAL14CP001 ----- Давление на напоре насоса 10FAL12AP001 / Pressure at discharge side of pump 10FAL12AP001 ----- Р НАПОР FAL12AP001 / P FAL12AP001 DSCH | MPag | 10UKC 10UKC04R056 1634.03 1804.92 -3.07 | 0 1 1.04 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 1.04 MPag 60 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH52< | 0.7 | 10FAL12EH002 YP03 | - |  | 1,2 10FAL11- 2
10FAL20CP001 ----- Давление на всасе насоса 10FAL20AP001 / Pressure at suction side of pump 10FAL20AP001 ----- Р ВСАС FAL20AP001 / P FAL20AP001 SUCT | MPag | 10UKC 10UKC04R056 1642.45 1804.22 -4.27 | -0.05 0.25 0.35 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 0.35 MPag 50 C | 3Н / 3N - III | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH52< | 0.01 | - YP03 | - |  | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | -0.03 | 10FAL20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT002 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT004 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT006 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT007 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT008 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT010 ----- Температура подшипника насоса 10FAL20AP001 / Pump 10FAL20AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT011 ----- Температура подшипника насоса 10FAL20AP001 / Pump 10FAL20AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL20EZ001 YP02
10FAL20CT012 ----- Температура подшипника насоса 10FAL20AP001 / Pump 10FAL20AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1642.5 1803.11 -4.27 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL20AP0 01 | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | -0.03 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT001 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT002 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT005 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | - YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT006 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT007 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT009 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ СТАТОРА / T ST WIND | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 130 | YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT010 ----- Температура подшипника насоса 10FAL21AP001 / Pump 10FAL21AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL21CT011 ----- Температура подшипника насоса 10FAL21AP001 / Pump 10FAL21AP001 bearing temperature ----- Т ПОДШ НАСОСА / T PMP BRG | C | 10UKC 10UKC04R056 1644.3 1803.11 -4.27 | 5 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 90 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 70 | YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10FAL21AP0 01 | 1,2 10FAL20- 2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL21EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10FAL21EZ001 YP02
10FAL22CF001 ----- Расход насосов 10FAL20AP001, 10FAL21AP001 / Flowrate of pumps 10FAL20AP001, 10FAL21AP001 ----- F FAL20,21AP001 / F FAL20,21AP001 | m^3/h | 10UKC 10UKC04R056 1637.73 1807 -2.96 | 10 50 78 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 1 MPag 50 C | 3Н / 3N - III | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 75 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH52< | 10 | 10FAL21EH001; 10FAL20EH001 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 1 | 10FAL20EZ001; 10FAL21EZ001 YP02
10FAL22CP001 ----- Давление на напоре насоса 10FAL20AP001 / Pressure at discharge side of pump 10FAL20AP001 ----- F FAL20AP001 / P FAL20AP001 DSCH | MPag | 10UKC 10UKC04R056 1642.45 1804.1 -3.1 | 0 1 1.2 | Р-р борной к-ты с конц 17 г/дм^3 / 17 g/dm^3 boric acid solution 1.2 MPag 50 C | 3Н / 3N - III | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH52< | 0.65 | 10FAL20EH002 YP03 | - |  | 1,2 10FAL20- 1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 0.6 | 10FAL20EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 0.6 | 10FAL21EZ001 YP02