## CommonList
Перечень сигналов
Перечень сигналов
Идентификатор | Краткое наименование | Значение уставки | Единица измерени я | Код алгоритма | Место предоставления сигнализации на табло | Место предоставления сигнализации на PC | Код важности сигнала
10KTA10CT001XH05 | Т В КОЛЛЕКТОРЕ/ T in HEADER | 60 | C | 12JNA50EB001 | - | - | YP05
11JNA20EB001
10KTA30CL001XH03 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 | 2.7 | m | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP02
10KTA30CL001XH05 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 | 2.5 | m | 10KTA30EE002 | - | БПУ-РО | YP04
10KTA30ED001
10KTA30CL001XH07 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 | 2.3 | m | 10KTA30ED001 | - | БПУ-РО | YP04
10KTA30CL001XH52 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 | 0.35 | m | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA30CL001XH60 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 | 0.3 | m | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA32EZ001
10KTA30ED001
10KTA30CL001XQ01 | L KTA30BB001/ L KTA30BB001 |  | m | 10KBA10FF901 | - | - | YP10
10KTA30CL002XH52 | L ГЗ KTA30BB001/ L H/SEAL KTA30BB001 | 0.2 | m | - | - | БПУ-РО | YP03
10KTA30CT001XH01 | T 10KTA30BB001/ T 10KTA30BB001 | 55 | C | - | - | БПУ-РО | YP03
10KTA30CT001XH05 | T 10KTA30BB001/ T 10KTA30BB001 | 70 | C | 10KTA30EE002 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP02
10KTA32CT001XH01 | Т ПОДШИП KTA32AP001/ T KTA32AP001 BRG | 70 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA32CT001XH05 | Т ПОДШИП KTA32AP001/ T KTA32AP001 BRG | 80 | C | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA32CT002XH01 | Т ПОДШИП KTA32AP001/ T KTA32AP001 BRG | 70 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA32CT002XH05 | Т ПОДШИП KTA32AP001/ T KTA32AP001 BRG | 80 | C | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA32CT003XH01 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA32CT003XH05 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 140 | C | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA32CT004XH01 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA32CT004XH05 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 140 | C | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA32CT005XH01 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA32CT005XH05 | Т ОБМ KTA32AP001/ T WIND KTA32AP001 | 140 | C | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA33CF001XH05 | F 10KTA32AP001/ F 10KTA32AP001 | 40 | m^3/h | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA33CF001XH06 | F 10KTA32AP001/ F 10KTA32AP001 | 10 | m^3/h | 10KTA33EE004 | - | - | YP05
10KTA33CF001XH52 | F 10KTA32AP001/ F 10KTA32AP001 | 5 | m^3/h | 10KTA33EE003 | - | БПУ-РО | YP03
10KTA32EH001
10KTA30EH001
10KTA33CF001XH56 | F 10KTA32AP001/ F 10KTA32AP001 | 1 | m^3/h | 10KTA32EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA33CP001XH56 | P НАПОР 10KTA32AP001/ P 10KTA32AP001 DSCH | 1.9 | MPag | 10KTA33EE004 | - | - | YP05
10KTA34CT001XH01 | Т ПОДШИП KTA34AP001/ T KTA34AP001 BRG | 70 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA34CT001XH05 | Т ПОДШИП KTA34AP001/ T KTA34AP001 BRG | 80 | C | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA34CT002XH01 | Т ПОДШИП KTA34AP001/ T KTA34AP001 BRG | 70 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA34CT002XH05 | Т ПОДШИП KTA34AP001/ T KTA34AP001 BRG | 80 | C | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA34CT003XH01 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA34CT003XH05 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 140 | C | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA34CT004XH01 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA34CT004XH05 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 140 | C | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA34CT005XH01 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 130 | C | 10KTA30EH001 | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | YP03
10KTA34CT005XH05 | Т ОБМ KTA34AP001/ T WIND KTA34AP001 | 140 | C | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA35CF001XH05 | F 10KTA34AP001/ F 10KTA34AP001 | 40 | m^3/h | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA35CF001XH06 | F 10KTA34AP001/ F 10KTA34AP001 | 10 | m^3/h | 10KTA35EE004 | - | - | YP05
10KTA35CF001XH52 | F 10KTA34AP001/ F 10KTA34AP001 | 5 | m^3/h | 10KTA35EE003 | - | БПУ-РО | YP03
10KTA34EH001
10KTA30EH001
10KTA35CF001XH56 | F 10KTA34AP001/ F 10KTA34AP001 | 1 | m^3/h | 10KTA34EZ001 | - | БПУ-РО | YP02
10KTA35CP001XH56 | P НАПОР 10KTA34AP001/ P 10KTA34AP001 DSCH | 1.9 | MPag | 10KTA35EE004 | - | - | YP05