## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10KTA10AA001 ----- Арматура запорная на линии дренажа системы KTP / Shutoff valve in system KTP drainage line ----- ДРЕНАЖ KTP / DRAIN KTP | 10UJA 10UJA18R004 1648.03 1736.36 8.8 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B - | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2,3 10KTA
10KTA14AA001 ----- Арматура запорная на дренаже барботера 10JEG10BB001 / Shutoff valve in pressurizer relief tank 10JEG10BB001 drainage line ----- ДРЕНАЖ JEG10BB001 / DRAIN JEG10BB001 | 10UJA 10UJA18R012 1648.57 1731.88 8.52 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-22 48DC- 11,8/17,1 Т3 - | 0.025 22 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ + | 10KTA14EE002 10KTA14EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA001 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН1 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP1 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН1 / MIX REMOV RCP1 | 10UJA 10UJA24R007 1619.43 1723.23 22.86 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA11-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA002 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН1 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP1 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН1 / MIX REMOV RCP1 | 10UJA 10UJA24R007 1619.28 1722.83 22.83 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA11-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA003 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН2 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP2 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН2 / MIX REMOV RCP2 | 10UJA 10UJA24R001 1619.43 1744.77 22.9 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA12-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA004 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН2 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP2 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН2 / MIX REMOV RCP2 | 10UJA 10UJA24R001 1619.28 1745.17 22.88 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA12-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA005 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН3 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP3 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН3 / MIX REMOV RCP3 | 10UJA 10UJA24R002 1640.57 1744.77 22.9 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA13-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA006 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН3 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP3 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН3 / MIX REMOV RCP3 | 10UJA 10UJA24R002 1640.72 1745.17 22.88 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA13-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA007 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН4 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP4 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН4 / MIX REMOV RCP4 | 10UJA 10UJA24R006 1640.57 1723.23 22.9 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA14-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA15AA008 ----- Арматура запорная на линии удаления воздушно-водяной смеси из ГЦН4 / Shutoff valve in air-water mixture removal line from RCP4 ----- УДАЛЕНИЕ СМЕСИ ГЦН4 / MIX REMOV RCP4 | 10UJA 10UJA24R006 1640.72 1722.83 22.88 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA14-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA21AA001 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 11JNG50BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 11JNG50BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R007 1615.27 1728.94 10.52 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA21-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA21EE002 10KTA21EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KTA21AA002 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 11JNG50BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 11JNG50BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R007 1616.02 1729.09 10.49 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA21-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA21EE002 10KTA21EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KWC30EB001 10KTA22EE002 10KTA22EE001
10KTA22AA002 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 11JNG60BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 11JNG60BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R010 1616.13 1738.23 9.68 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA22-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA22EE002 10KTA22EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KTA23AA001 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 12JNG70BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 12JNG70BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R003 1643.46 1738.08 9.7 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA23-1 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA23EE002 10KTA23EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KTA23AA002 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 12JNG70BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 12JNG70BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R003 1643.87 1738.23 9.68 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA23-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA23EE002 10KTA23EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KWC30EB001 10KTA24EE002 10KTA24EE001
10KTA24AA002 ----- Арматура запорная на линии отвода протечек быстродейст арм емкости 12JNG80BB001 / Shutoff valve in leak removal line of fast-act valve of tank 12JNG80BB001 ----- ПРОТЕЧ АРМАТУРЫ ГЕ-1 / LEAK VLV HA-1 | 10UJA 10UJA18R005 1643.98 1729.09 10.49 | Электропривод / Motor drive ЭПАС-О-07.1- 01.B 10KTA24-2 | 0.04 10 AC 380 | + Закуплено | 2 - III - | C - + | 10KWC30EB001 10KTA24EE002 10KTA24EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2,3 10KTA
10KTA25AA001 ----- Арматура запорная на дренаже петли №1 ГЦТ / Shutoff valve in MCP loop 1 drainage line ----- ДРЕНАЖ ПЕТЛИ №1 ГЦТ / DRAIN LOOP 1 MCP | 10UJA 10UJA18R007 1619.38 1724.03 8.73 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-27 48DC- 11,8/17,1 Т3 - | 0.18 12 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 10KTA25EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA25AA002 ----- Арматура запорная на дренаже петли №2 ГЦТ / Shutoff valve in MCP loop 2 drainage line ----- ДРЕНАЖ ПЕТЛИ №2 ГЦТ / DRAIN LOOP 2 MCP | 10UJA 10UJA18R010 1619.44 1743.97 8.73 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-27 48DC- 11,8/17,1 Т3 - | 0.18 12 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 10KTA25EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA25AA003 ----- Арматура запорная на дренаже петли №3 ГЦТ / Shutoff valve in MCP loop 3 drainage line ----- ДРЕНАЖ ПЕТЛИ №3 ГЦТ / DRAIN LOOP 3 MCP | 10UJA 10UJA18R003 1640.62 1743.97 8.73 | Электропривод / Motor drive 2-ОА-27 48DC- 11,8/17,1 Т3 - | 0.18 12 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C СРВПЭ + | 10KWC30EB001 10KTA25EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KWC30EB001 10KTA25EE001
10KTA32AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10KTA32AP001 / Shutoff valve in pump 10KTA32AP001 suction line ----- ВСАС KTA32AP001 / SUCT KTA32AP001 | 10UKC 10UKC04R013 1609.49 1823.86 -3.83 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-22 48DC- 11,8/17,1 Т3 10KTA30-1 | 0.025 22 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10KTA32EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10KTA
10KTA33AA001 ----- Арматура запорная на напоре насоса 10KTA32AP001 / Shutoff valve in pump 10KTA32AP001 head line ----- НАПОР KTA32AP001 / HEAD KTA32AP001 | 10UKC 10UKC04R013 1608.87 1821.79 -2.86 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-22 48DC- 11,8/17,1 Т3 10KTA30-1 | 0.025 22 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - | 10KTA33EE002 10KTA33EE001 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA33AA002 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 10KTA32AP001 / Shutoff valve in pump 10KTA32AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК KTA32AP001 / RECIRC KTA32AP001 | 10UKC 10UKC04R013 1609.23 1822.18 -2.92 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-22 48DC 11,8/17,1 Т3 10KTA30-1 | 0.025 27 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10KTA33EE004 10KTA33EE003 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA34AA001 ----- Арматура запорная на всасе насоса 10KTA34AP001 / Shutoff valve in pump 10KTA34AP001 suction line ----- ВСАС KTA34AP001 / SUCT KTA34AP001 | 10UKC 10UKC04R013 1609.49 1820.4 -3.83 | Электропривод / Motor drive 2-ПМ-22 48DC- 11,8/17,1 Т3 10KTA30-2 | 0.025 22 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10KTA34EE001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО |  | 1,2 10KTA
10KTA35EE002 10KTA35EE001
10KTA35AA002 ----- Арматура запорная на рециркуляции насоса 10KTA34AP001 / Shutoff valve in pump 10KTA34AP001 recirculation line ----- РЕЦИРК KTA34AP001 / RECIRC KTA34AP001 | 10UKC 10UKC04R013 1609.23 1819.18 -2.92 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-22 48DC 11,8/17,1 Т3 10KTA30-2 | 0.025 27 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - - | 10KTA35EE004 10KTA35EE003 | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
10KTA36AA001 ----- Арматура запорная в систему KBA / Shutoff valve to system KBA ----- В KBA / To KBA | 10UKC 10UKC04R013 1607.5 1817.28 -2.12 | Электропривод / Motor drive 2-ПА-12 48DC- 11,8/17,1 Т3 - | 0.18 13.8 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C СРВПЭ - |  | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ- СНЭ |  | 1,2 10KTA
11KTA11AA801 ----- Локализующая арматура на трубопроводе оргпротечек здания UJA / Isolating valve in building UJA controlled leak pipeline ----- ЛОКАРМ ОРГПРОТ UJA / ISOL/V CONT LEAK UJA | 10UJA 10UJA13R001 1617.24 1749.62 4.48 | Электропривод / Motor drive ЭП4О-А-120-32- М133.10М-4-1122 - | 0.8 8.5 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 - | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-СБ, БПУ- РО, РПУ-СБ |  | 1,2,3 10KTA
12LEF00CB110 12JMA10EW002