## CommonList
Технологическое задание. Точки контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10KTA10CT001 ----- Температура в коллекторе сбора организованных протечек / Temperature in controlled leak collection header ----- Т В КОЛЛЕКТОРЕ / T in HEADER | C | 10UJA 10UJA18R001 1624.47 1751.2 7.18 | 0 70 150 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.4 MPag 150 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | - | XH05> | 60 | 12JNA50EB001; 11JNA20EB001 YP05 | - |  | 1,2 -
10KTA30CL001 ----- Уровень в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / Level in controlled leak tank 10KTA30BB001 ----- L KTA30BB001 / L KTA30BB001 | m | 10UKC 10UKC10R009 1614.84 1819.5 2.39 | 0 2.3 2.75 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.05 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | ОМС-РО | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH03> | 2.7 | 10KTA30EH001 YP02 | + | ----- Расположена на: 10KTA30BB 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 2.5 | 10KTA30ED001; 10KTA30EE002 YP04
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH07> | 2.3 | 10KTA30ED001 YP04
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH52< | 0.35 | 10KTA30EH001 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH60< | 0.3 | 10KTA34EZ001; 10KTA32EZ001; 10KTA30ED001 YP02
[9 empty] | - | - | XQ01 |  | 10KBA10FF901 YP10
10KTA30CT001 ----- Температура в баке организованных протечек 10KTA30BB001 / Temperature in controlled leak tank 10KTA30BB001 ----- T 10KTA30BB001 / T 10KTA30BB001 | C | 10UKC 10UKC10R009 1614.84 1819.5 2.39 | 0 55 70 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.05 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH01> | 55 | - YP03 | - | ----- Расположена на: 10KTA30BB 001 | 1,2 -
[9 empty] | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH05> | 70 | 10KTA30EE002 YP02
10KTA32CP001 ----- Давление на всасе насоса организованных протечек 10KTA32AP001 / Pressure in controlled leak pump 10KTA32AP001 suction line ----- P ВСАС 10KTA32AP001 / P 10KTA32AP001 SUCT | kPag | 10UKC 10UKC04R013 1609.17 1823.83 -4.11 | -20 30 50 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.05 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - | Аналоговый сигнал | 1,2 10KTA3 0-1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10KTA32EZ001 YP02
10KTA32CT002 ----- Температура подшипника насоса организованных протечек 10KTA32AP001 / Temperature of controlled leak pump 10KTA32AP001 bearing ----- Т ПОДШИП KTA32AP001 / T KTA32AP001 BRG | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1823.1 -4.63 | 10 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 80 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 70 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA32AP 001 | 1,2 10KTA3 0-1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10KTA32EZ001 YP02
10KTA32CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ KTA32AP001 / T WIND KTA32AP001 | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1823.1 -4.63 | 10 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 130 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA32AP 001 | 1,2 10KTA3 0-1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA32EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA32EZ001 YP02
10KTA32CT005 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ KTA32AP001 / T WIND KTA32AP001 | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1823.1 -4.63 | 10 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 130 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA32AP 001 | 1,2 10KTA3 0-1
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA32EZ001 YP02
10KTA33CF001 ----- Расход на напоре насоса организованных протечек 10KTA32AP001 / Flowrate in controlled leak pump 10KTA32AP001 discharge line ----- F 10KTA32AP001 / F 10KTA32AP001 | m^3/h | 10UKC 10UKC04R013 1608.32 1822.36 -3.21 | 0 15 40 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 2.15 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10KTA32EZ001 YP02 | - | Нет требований к точности при расходах менее 30% | 1,2 10KTA3 0-1
[9 empty] | - | - | XH06> | 10 | 10KTA33EE004 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH52< | 5 | 10KTA30EH001; 10KTA32EH001; 10KTA33EE003 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 1 | 10KTA32EZ001 YP02
10KTA34CP001 ----- Давление на всасе насоса организованных протечек 10KTA34AP001 / Pressure in controlled leak pump 10KTA34AP001 suction line ----- P ВСАС 10KTA34AP001 / P 10KTA34AP001 SUCT | kPag | 10UKC 10UKC04R013 1609.17 1820.37 -4.11 | -20 30 50 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.05 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | [5 empty] | - | Аналоговый сигнал | 1,2 10KTA3 0-2
10KTA34CT001 ----- Температура подшипника насоса организованных протечек 10KTA34AP001 / Temperature of controlled leak pump 10KTA34AP001 bearing ----- Т ПОДШИП KTA34AP001 / T KTA34AP001 BRG | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1819.7 -4.63 | 10 50 80 | Металл / Metal 0 MPag 80 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 70 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA34AP 001 | 1,2 10KTA3 0-2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10KTA34EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 80 | 10KTA34EZ001 YP02
10KTA34CT003 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ KTA34AP001 / T WIND KTA34AP001 | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1819.7 -4.63 | 10 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 130 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA34AP 001 | 1,2 10KTA3 0-2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA34EZ001 YP02
10KTA34CT004 ----- Температура обмоток статора двигателя / Motor stator winding temperature ----- Т ОБМ KTA34AP001 / T WIND KTA34AP001 | C | 10UKC 10UKC04R013 1608.49 1819.7 -4.63 | 10 110 140 | Металл / Metal 0 MPag 140 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, РПУ-СНЭ | XH01> | 130 | 10KTA30EH001 YP03 | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KTA34AP 001 | 1,2 10KTA3 0-2
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA34EZ001 YP02
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH05> | 140 | 10KTA34EZ001 YP02
10KTA35CF001 ----- Расход на напоре насоса организованных протечек 10KTA34AP001 / Flowrate in controlled leak pump 10KTA34AP001 discharge line ----- F 10KTA34AP001 / F 10KTA34AP001 | m^3/h | 10UKC 10UKC04R013 1607.97 1819.34 -3.21 | 0 15 40 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 2.15 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C СРВПЭ - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО | XH05> | 40 | 10KTA34EZ001 YP02 | - | Нет требований к точности при расходах менее 30% | 1,2 10KTA3 0-2
[9 empty] | - | - | XH06> | 10 | 10KTA35EE004 YP05
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH52< | 5 | 10KTA30EH001; 10KTA34EH001; 10KTA35EE003 YP03
[9 empty] | - | БПУ-РО | XH56< | 1 | 10KTA34EZ001 YP02
10KTA35CP001 ----- Давление на напоре насоса организованных протечек 10KTA34AP001 / Pressure in controlled leak pump 10KTA34AP001 discharge line ----- P НАПОР 10KTA34AP001 / P 10KTA34AP001 DSCH | MPag | 10UKC 10UKC04R013 1609.19 1819.59 -3.42 | 0 1.85 2.15 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 2.15 MPag 70 C | 3Н / 3N - I НЭ | C - - | - | БПУ-РО | - | - | XH56< | 1.9 | 10KTA35EE004 YP05 | - |  | 1,2 10KTA3 0-2