## CommonList
Технологическое задание. Запорная арматура
Идентификатор | Марка здания, помещения X / Y / Z | Способ управления | Pном, кВт | Уплотн. закрытие | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Код алгоритма | Место управления |  | Место представления информации |  | Примечания | Уровни ГЭЗ
|  | Тип привода | t полн хода,с |  | Канал СБ | Исп. парам. для СЗ |  | Индивидуально | Через АРМ | Индивидуально | Через АРМ
Наименование арматуры |  | Код линии резервирования | Род тока | Статус заказа | Группа электроснабжения | [7 empty] | Код системы
Краткое наименование |  |  | U, В |  | Питание от АДГУ | Диагностика
10KUA01AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA24R004 1647.75 1736.85 15.05 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA01AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOLANT SAMP | 10UJA 10UJA24R004 1647.32 1736.96 15.03 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA01AA003 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R007 1621.49 1726.27 8.69 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-2 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KWC30EB001 10KUA02EZ001
10KUA01AA005 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R010 1621.1 1744.59 8.69 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-2 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA01AA006 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R010 1621.55 1744.58 8.67 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-1 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA01AA007 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R003 1639.15 1741.59 8.69 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-2 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KWC30EB001 10KUA02EZ001
10KUA01AA009 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R005 1638.9 1723.41 8.69 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-2 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA01AA010 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из петель реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor loops ----- ОТБ ПРОБ ПЕТ РЕАК / SAMP fr REACT LOOP | 10UJA 10UJA18R005 1638.42 1723.57 8.67 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 10KUA01-1 | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | 10KWC30EB001 10KUA02EZ001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA03AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из КД / Shutoff valves in line of coolant sampling from PRZ ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA24R004 1642.93 1737.12 26.75 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - III - | C - - | 10KWC30EB001 | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2 10KUA10
10KUA10AA002 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | 10UKC 10UKC22R030 1621.34 1789.88 13 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - III - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2 10KUA10
10KUA10AA004 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | 10UKC 10UKC22R030 1621.44 1789.58 13 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - III - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2 10KUA10
10KUA10AA007 ----- Арматура запорная на линии сброса теплоносителя в систему KTA / Shutoff valves in line of coolant discharge to system KTA ----- СБРОС В KTA / DISCH to KTA | 10UKC 10UKC22R030 1621.54 1789.28 13 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - III - | NC - - | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2 10KUA10
10KUA14AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора проб из барботёра / Shutoff valves in line of sampling from pressurizer relief tank ----- ОТБ ПРОБ БАРБОТЁР / SAMP PRT | 10UJA 10UJA18R004 1638.95 1731.76 8.54 | Электропривод / Motor drive МоАOC 30-25 52079.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N - II НЭ - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA38AA001 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | 10UJA 10UJA24R008 1614.45 1723.74 17.97 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA38AA002 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | 10UJA 10UJA24R011 1616.16 1744.31 17.87 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA38AA003 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | 10UJA 10UJA24R003 1645.55 1744.26 17.97 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
10KUA38AA004 ----- Арматура запорная на линии отбора проб из гидроемкостей I ступени / Shutoff valves in line of sampling from stage I hydro accumulators ----- ОТБ ПРОБ ИЗ ГЕ-1 / SAMP fr HA-1 | 10UJA 10UJA24R005 1643.84 1723.69 17.87 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N - II НЭ - | C - + | - | - | БПУ-РО | - | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA02AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1623.6 1754.66 4.41 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA05AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1624.08 1754.81 4.41 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA06AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA18R010 1625.07 1741.39 12.35 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-27 - | 0.025 15.2 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N 1 II САЭ ПДГУ | B САПМ + | 10KUA07EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
11LEF00CB110 11JMA10EW002
11KUA07AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1623 1754.47 4.41 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA08AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA18R010 1623.28 1741.52 12.33 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-27 24DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 15.2 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N 1 II САЭ ПДГУ | B САПМ + | 10KUA09EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
11KUA08AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1750.68 1643.56 4.62 | Электропривод / Motor drive nST-AZ-06- 3x380V/50Hz-20- F07-C-0-0-BP01- (TSCC1/TSOC1)- (LSCC2/lSOC2)-0- 2,4U-TB32- SAZ.1.1.2.2.0.V1 - | 0.37 7.2 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 ПДГУ | A САПМ - | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
11KUA09AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1622.53 1754.3 4.41 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 10KWC30EB001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11LEF00CB110 11JMA10EW002
11KUA38AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1621.98 1754.09 4.4 | Электропривод / Motor drive MoAOC 30-25 52079.6230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA40AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1621.42 1753.78 4.35 | Электропривод / Motor drive МоАOC 30-25 52079.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA41AA801 ----- Арматура запорная быстродействующая на выходе из гермозоны / Fast acting shutoff valves at containment outlet ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1624.71 1754.9 4.35 | Электропривод / Motor drive МоАOC 30-25 52079.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 - | A СРВПЭ + | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
11KUA45AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из бассейна выдержки / Localizing group valves in line of sampling from fuel pool ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1643.85 1750.37 4.83 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-17 24DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 9.2 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 ПДГУ | A САПМ - | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
11KUA48AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора из системы JMN / Shutoff valves in line of sampling from system JMN ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA04R006 1760.81 1625.92 -0.78 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2НЗЛ / 2NPL 1 II САЭ ПДГУ | A САПМ - | - | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
11KUA58AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе сброса пробы в систему KBB / Shutoff valves at line of sample discharge to system KBB ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UKA 10UKA22R010 1755.76 1651.76 14.46 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 9.6 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N 1 II САЭ - | B САПМ - | - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10KUA10
11KUA58AA801 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе сброса пробы под оболочку / Localizing group valves in line of sample discharge under containment ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UJA 10UJA13R003 1743.46 1648.47 4.67 | Электропривод / Motor drive nST-AZ-06- 3x380V/50Hz-30- F10-C-0-0-BP01- (TSCC1/TSOC1)- (LSCC2/lSOC2)-0- 4U-TB32- SAZ.1.1.2.2.0.V1 - | 0.55 8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 1 I САЭ 2 ПДГУ | A САПМ - | 11LEF00CB110 11JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12KUA02AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLET to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1608.36 1759.23 13.74 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA05AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1608.36 1760.87 13.54 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA06AA002 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA18R010 1624.96 1741.82 12.33 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-27 24DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 15.2 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N 2 II САЭ ПДГУ | B САПМ + | 10KUA07EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12KUA06AA802 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UKA 10UKA13R804 1753 1648.13 9 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 ПДГУ | A САПМ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12KUA07AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1608.21 1760.43 13.54 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA08AA001 ----- Арматура запорная на отборе проб теплоносителя из реактора / Shutoff valves in line of coolant sampling from reactor ----- ОТБ ПРОБ ТЕПЛ КД / PRZ COOL SAMP | 10UJA 10UJA18R010 1623.78 1741.4 12.35 | Электропривод / Motor drive 2-ОМ-27 24DC- 14,1/22,5 Т3 - | 0.025 15.2 AC 380 | + Закуплено | 2Н / 2N 2 II САЭ ПДГУ | B САПМ - | 10KUA09EZ001 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12KUA08AA802 ----- Арматура локализующей группы на трубопроводе отбора проб из реактора / Localizing group valves in line of sampling from reactor ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UKA 10UKA13R804 1753.54 1648.64 9 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 ПДГУ | A САПМ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12LEF00CB110 12JMA10EW002
12KUA14AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1610.3 1760.1 12.74 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA38AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1610.29 1763.34 12.59 | Электропривод / Motor drive MoA 30-25 52029.1230 - | 0.15 5.8 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA40AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1608.18 1758.72 13.68 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12KUA41AA802 ----- Арматура запорная быстродействующая на входе в гермозону / Fast acting shutoff valves at containment inlet ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA22R006 1610.25 1762.17 12.74 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2Л / 2L 2 I САЭ 2 - | A СРВПЭ - | 12LEF00CB110 12JMA10EW002 | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3 10KUA10
12LEF00CB110 12JMA10EW002
12KUA49AA001 ----- Арматура запорная на трубопроводе отбора из системы JMN / Shutoff valves in line of sampling from system JMN ----- НА ВХОДЕ В ГЗ / At INLT to CNTM | 10UKA 10UKA04R022 1760.81 1633.36 -0.78 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 5.6 AC 380 | + Закуплено | 2НЗЛ / 2NPL 2 II САЭ ПДГУ | A САПМ - | - | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО | БПУ-ПБ, РПУ- ПБ | БПУ-РО, БПУ- СВО |  | 1,2,3,4 10KUA10
12KUA58AA002 ----- Арматура запорная на трубопроводе сброса пробы в систему KBB / Shutoff valves in line of sample discharge to system KBB ----- НА ВЫХОДЕ ИЗ ГЗ / At OUTL fr CNTM | 10UKA 10UKA22R010 1755.76 1654.35 14.46 | Электропривод / Motor drive МоА 30-25 52029.4230 - | 0.15 9.6 AC 380 | + Закуплено | 3Н / 3N 2 II САЭ - | B САПМ - | - | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ | - | БПУ-РО, РПУ- СНЭ, БПУ- СБ, РПУ-СБ |  | 1,2,3,4 10KUA10
12LEF00CB110 12JMA10EW002