## CommonList
Технологическое задание. Точки теплотехнического контроля
Идентификатор | Единица измерения | Место отбора: здание; помещение координаты | Значение параметра: Мин Норм Макс | Наименоваие среды | Классификация по ОПБ 88/97 | Категория функции | Место предоставления информации |  |  |  | Алгоритмы сигнализации защит, блокировок |  |  | ВП | Примечание | Уровень ГЭЗ
Наименование параметра |  |  |  | Pмакс | Канал СБ | Исп.парам. для СЗ | Аналоговой |  | Дискретной |  | Сигнал | Уставка | Алгоритмы | AP
Краткое наименование |  |  |  | Tмакс | Группа электро снабжения | Питание от АДГУ | ИП | РС | ИТ | РС |  |  | Код важности |  | KKS Механизма | Код линии резервир ования
10KUA02CQ001 ----- Концентрация борной кислоты в петлях или в компенсаторе / Boric acid concentration in loops or in pressurizer ----- БОР В КД/ ПЕТЛЯХ / BOR in PRZ/LOOP | g/dm^3 | 10UKC 10UKC22R030 1619.48 1789.14 12.89 | 0 7 25 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 17.64 MPag 55 C | 3Н / 3N - II НЭ | C - - | ОМС-РО | БПУ-РО, БПУ-СВО | [5 empty] | - | ----- Расположена на: 10KUA02AT 001 | 1,2 -
10KUA02CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA01AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA01AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA01AC001 / T d/s 10KUA01AC001 | C | 10UKC 10UKC22R030 1619.76 1788.1 13.5 | 19 40 55 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 17.64 MPag 55 C | 3Н / 3N - II НЭ | C - - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | XH01> | 50 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | - | XH05> | 55 | 10KUA02EZ001 YP02
10KUA05CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA04AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA04AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA04AC001 / T d/s 10KUA04AC001 | C | 10UKC 10UKC22R029 1621.13 1791.85 13.02 | 19 40 100 | Пароводяная смесь / Steam- water mixture 0.005 MPag 100 C | 3Н / 3N - III | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KUA12AT 001 | 1,2 -
10KUA07CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA06AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA06AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA06AC001 / T d/s 10KUA06AC001 | C | 10UKC 10UKC22R030 1616.13 1788.1 13.5 | 19 40 55 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 17.64 MPag 55 C | 3Н / 3N - II НЭ | C - - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | XH01> | 50 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | - | XH05> | 55 | 10KUA07EZ001 YP02
10KUA07FQ001 ----- Минимальная концентрация борной кислоты в контуре / Boric acid concentration in reactor ----- MIN Q БОР.КИСЛ.Р- РА / BOR in RCR | g/dm^3 | Вычисляемый параметр | 0 7 25 |  | 3Н / 3N - | C - | ОМС-РО | БПУ-РО, БПУ-СВО | [5 empty] | - |  | 1,2 -
10KUA09CT001 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA08AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA08AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA08AC001 / T d/s 10KUA08AC001 | C | 10UKC 10UKC22R030 1616.13 1788.3 13.5 | 19 40 55 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 17.64 MPag 55 C | 3Н / 3N - II НЭ | C - - | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | - | БПУ-РО, БПУ-СВО | XH01> | 50 | - YP03 | - |  | 1,2 -
[9 empty] | - | - | XH05> | 55 | 10KUA09EZ001 YP02
10KUA22CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA21AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA21AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA21AC001 / T d/s 10KUA21AC001 | C | 10UKC 10UKC22R029 1618.33 1791.85 13.02 | 19 40 100 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.005 MPag 100 C | 3Н / 3N - III | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KUA26AT 001 | 1,2 -
10KUA32CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA31AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA31AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA31AC001 / T d/s 10KUA31AC001 | C | 10UKC 10UKC22R029 1619.73 1791.85 13.02 | 19 40 100 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.005 MPag 100 C | 3Н / 3N - III | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KUA36AT 001 | 1,2 -
10KUA34CT501 ----- Температура пробы после теплообменника 10KUA33AC001 / Sample temperature downstream of heat exchanger 10KUA33AC001 ----- T ПОСЛЕ 10KUA33AC001 / T d/s 10KUA33AC001 | C | 10UKC 10UKC22R029 1619.73 1791.85 13.02 | 19 40 100 | Теплоноситель 1 контура / primary coolant 0.005 MPag 100 C | 3Н / 3N - III | C - - | М | - | [5 empty] | - | ----- Комплектно с оборудовани ем 10KUA36AT 001 | 1,2 -